## README
bagian | isi
File sumber | 5 juni 2026_PERCOBAAN1.csv
Fokus analisis | Analisis difokuskan pada pressure pompa, duty mulai 60%, dan kondisi keran stabil.
Filter utama | Data utama memakai duty_percent >= 60 dan valve_phase = stable. Transisi/opening dipisahkan.
Kondisi keran | Eksperimen ini diasumsikan memakai 4 keran dengan bukaan masing-masing 1/2 untuk keran yang masih terbuka.
Trim transien | Ringkasan stabil membuang 2 detik awal tiap segmen bila jumlah sampel mencukupi.
Catatan data | Bagian awal duty 50% dan marker unset tidak dipakai untuk ringkasan utama.
Kesimpulan awal | Pola bukaan setengah memberi variasi pressure yang lebih jelas dibanding full-open, terutama pada duty 80-95%.

## RAW_DATA
pc_timestamp | stm32_ms | adc_raw | adc_voltage_v | sensor_voltage_v | pressure_bar | duty_percent | frequency_hz | estimated_output_rms_v | jsy_online | jsy_voltage_rms_v | jsy_current_rms_a | jsy_active_power_w | jsy_power_factor | jsy_energy_kwh | jsy_error_count | valve_open_count | valve_state_label | valve_phase | elapsed_s | duty_round_percent | keran_bukaan_note | pressure_kpa | pressure_psi | apparent_power_va | segment_id | segment_label
2026-06-05 22:13 | 4582538 | 410 | 0.34067 | 0.49733 | 0.013 | 50 | 5000 | 110 | 1 | 110.86 | 0.64 | 67 | 0.944 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 0 | 50 | Transisi / belum ditandai | 1.3 | 0.1885 | 70.9504 | 1 | Segmen 1
2026-06-05 22:13 | 4583060 | 421 | 0.3406 | 0.49707 | 0.012733 | 50 | 5000 | 110 | 1 | 110.87 | 0.642 | 67 | 0.941 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 0.511 | 50 | Transisi / belum ditandai | 1.273 | 0.1847 | 71.1785 | 1 | Segmen 1
2026-06-05 22:13 | 4583585 | 424 | 0.33947 | 0.49633 | 0.012867 | 50 | 5000 | 110 | 1 | 110.87 | 0.642 | 67 | 0.941 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 1.026 | 50 | Transisi / belum ditandai | 1.287 | 0.1866 | 71.1785 | 1 | Segmen 1
2026-06-05 22:13 | 4584147 | 425 | 0.33927 | 0.4964 | 0.0116 | 50 | 5000 | 110 | 1 | 110.87 | 0.643 | 67 | 0.939 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 1.57 | 50 | Transisi / belum ditandai | 1.16 | 0.1682 | 71.2894 | 1 | Segmen 1
2026-06-05 22:13 | 4584672 | 427 | 0.34013 | 0.4966 | 0.011333 | 50 | 5000 | 110 | 1 | 110.87 | 0.643 | 67 | 0.939 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 2.148 | 50 | Transisi / belum ditandai | 1.133 | 0.1644 | 71.2894 | 1 | Segmen 1
2026-06-05 22:13 | 4585247 | 395 | 0.3364 | 0.4964 | 0.012267 | 50 | 5000 | 110 | 1 | 110.87 | 0.643 | 67 | 0.939 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 2.677 | 50 | Transisi / belum ditandai | 1.227 | 0.1779 | 71.2894 | 1 | Segmen 1
2026-06-05 22:13 | 4585772 | 413 | 0.3334 | 0.49507 | 0.011667 | 50 | 5000 | 110 | 1 | 110.87 | 0.643 | 67 | 0.939 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 3.239 | 50 | Transisi / belum ditandai | 1.167 | 0.1692 | 71.2894 | 1 | Segmen 1
2026-06-05 22:13 | 4586399 | 441 | 0.33547 | 0.49573 | 0.0128 | 50 | 5000 | 110 | 1 | 110.83 | 0.642 | 67 | 0.941 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 3.86 | 50 | Transisi / belum ditandai | 1.28 | 0.1856 | 71.1529 | 1 | Segmen 1
2026-06-05 22:13 | 4586924 | 409 | 0.33893 | 0.49347 | 0.011133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 110.83 | 0.642 | 67 | 0.941 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 4.354 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.113 | 0.1615 | 71.1529 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4587491 | 410 | 0.3364 | 0.49173 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 125.28 | 0.741 | 89 | 0.958 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 4.92 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.12 | 0.1624 | 92.8325 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4588071 | 416 | 0.33193 | 0.4886 | 0.011333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.68 | 0.777 | 98 | 0.965 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 5.481 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.133 | 0.1644 | 101.5384 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4588596 | 413 | 0.33327 | 0.4894 | 0.011667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.68 | 0.777 | 98 | 0.965 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 6.043 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.167 | 0.1692 | 101.5384 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4589171 | 420 | 0.3352 | 0.4908 | 0.012067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.7 | 0.776 | 98 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 6.605 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.207 | 0.175 | 101.4232 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4589696 | 426 | 0.34333 | 0.4946 | 0.015733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.7 | 0.776 | 98 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 7.103 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.573 | 0.2282 | 101.4232 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4590218 | 405 | 0.3402 | 0.49393 | 0.015533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.69 | 0.776 | 98 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 7.664 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.553 | 0.2253 | 101.4154 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4590743 | 417 | 0.34073 | 0.49353 | 0.014867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.69 | 0.776 | 98 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 8.164 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.487 | 0.2156 | 101.4154 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4591305 | 400 | 0.33433 | 0.49173 | 0.011867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.7 | 0.76 | 96 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 8.724 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.187 | 0.1721 | 99.332 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4591830 | 417 | 0.33587 | 0.49327 | 0.014067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.7 | 0.76 | 96 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 9.223 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.407 | 0.204 | 99.332 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4592300 | 411 | 0.3356 | 0.49253 | 0.0152 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.88 | 0.75 | 95 | 0.967 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 9.722 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.52 | 0.2205 | 98.16 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4592825 | 416 | 0.33453 | 0.4918 | 0.0136 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.88 | 0.75 | 95 | 0.967 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 10.269 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.36 | 0.1973 | 98.16 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4593347 | 424 | 0.33607 | 0.49273 | 0.013467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 10.767 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.347 | 0.1953 | 97.1055 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4593872 | 428 | 0.3346 | 0.4934 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 11.263 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 97.1055 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4594329 | 419 | 0.3328 | 0.49347 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 11.759 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.12 | 0.1624 | 96.7223 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4594854 | 419 | 0.33433 | 0.49333 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 12.258 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 96.7223 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4595429 | 421 | 0.33627 | 0.49267 | 0.0108 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.1 | 0.74 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 12.815 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.08 | 0.1566 | 97.014 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4595954 | 412 | 0.33573 | 0.49193 | 0.010933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.1 | 0.74 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 13.377 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.093 | 0.1586 | 97.014 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4596476 | 423 | 0.33587 | 0.4916 | 0.010533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.12 | 0.743 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 13.876 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.053 | 0.1528 | 97.4222 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4597001 | 422 | 0.34207 | 0.49473 | 0.0138 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.12 | 0.743 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 14.384 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.38 | 0.2002 | 97.4222 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4597563 | 424 | 0.3436 | 0.4956 | 0.013467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.07 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 14.98 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.347 | 0.1953 | 97.7782 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4598138 | 418 | 0.3432 | 0.49473 | 0.013467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 15.546 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.347 | 0.1953 | 97.7708 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4598663 | 409 | 0.3368 | 0.493 | 0.010733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 16.042 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.073 | 0.1557 | 97.7708 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4599185 | 408 | 0.3358 | 0.49227 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.08 | 0.746 | 95 | 0.971 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 16.606 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 97.7857 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4599710 | 414 | 0.33673 | 0.49387 | 0.0124 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.08 | 0.746 | 95 | 0.971 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 17.103 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.24 | 0.1798 | 97.7857 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4600272 | 414 | 0.3376 | 0.49427 | 0.012133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 17.668 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.213 | 0.176 | 97.6248 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4600797 | 421 | 0.33947 | 0.4952 | 0.011933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 18.164 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.193 | 0.1731 | 97.6248 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4601372 | 425 | 0.33887 | 0.49507 | 0.010333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 18.726 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.033 | 0.1499 | 97.6248 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4601897 | 415 | 0.33933 | 0.49453 | 0.0099333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 19.252 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.993 | 0.1441 | 97.6248 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4602419 | 443 | 0.34087 | 0.49387 | 0.010733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 19.813 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.073 | 0.1557 | 97.6174 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4602944 | 418 | 0.34013 | 0.4938 | 0.011733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 20.309 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.173 | 0.1702 | 97.6174 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4603506 | 419 | 0.3368 | 0.49427 | 0.012933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.08 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 20.872 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.293 | 0.1876 | 97.6546 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4604031 | 426 | 0.33533 | 0.49473 | 0.012067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.08 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 21.432 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.207 | 0.175 | 97.6546 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4604605 | 415 | 0.33553 | 0.4944 | 0.0126 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 21.994 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.26 | 0.1827 | 97.7633 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4605130 | 415 | 0.33707 | 0.49353 | 0.011533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 22.492 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.153 | 0.1673 | 97.7633 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4605653 | 423 | 0.3364 | 0.49407 | 0.011933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.07 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 22.991 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.193 | 0.1731 | 97.6472 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4606215 | 416 | 0.33567 | 0.49387 | 0.0104 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 23.553 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.04 | 0.1508 | 97.5086 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4606740 | 425 | 0.3362 | 0.49387 | 0.0102 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 24.114 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.02 | 0.1479 | 97.5086 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4607315 | 412 | 0.33607 | 0.49367 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 24.672 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.12 | 0.1624 | 97.2364 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4607840 | 419 | 0.33713 | 0.4936 | 0.0114 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 25.17 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.14 | 0.1653 | 97.2364 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4608362 | 402 | 0.3358 | 0.49253 | 0.011333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.86 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 25.731 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.133 | 0.1644 | 97.229 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4608887 | 422 | 0.33627 | 0.49173 | 0.0096667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.86 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 26.228 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.967 | 0.1402 | 97.229 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4609449 | 418 | 0.3362 | 0.49173 | 0.0095333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 26.803 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.953 | 0.1383 | 97.2661 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:14 | 4609974 | 419 | 0.33733 | 0.4918 | 0.010067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 27.348 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.007 | 0.146 | 97.2661 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4610549 | 408 | 0.3358 | 0.49087 | 0.01 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.79 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 27.875 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1 | 0.145 | 97.0462 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4611074 | 423 | 0.33613 | 0.49173 | 0.011267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.79 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 28.434 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.127 | 0.1634 | 97.0462 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4611596 | 413 | 0.33507 | 0.49307 | 0.010667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.84 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 28.931 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.067 | 0.1547 | 97.2141 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4612121 | 417 | 0.3356 | 0.4954 | 0.013 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.84 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 29.494 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.3 | 0.1885 | 97.2141 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4612683 | 421 | 0.33333 | 0.49367 | 0.011667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.89 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 30.053 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.167 | 0.1692 | 97.2513 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4613262 | 420 | 0.33593 | 0.49513 | 0.012467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 30.613 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.247 | 0.1808 | 97.4789 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4613788 | 419 | 0.3372 | 0.49427 | 0.010733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 31.108 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.073 | 0.1557 | 97.4789 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4614262 | 436 | 0.34293 | 0.49647 | 0.013933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 31.608 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.393 | 0.2021 | 97.3553 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4614787 | 421 | 0.3426 | 0.4974 | 0.018933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 32.108 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.893 | 0.2746 | 97.3553 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4615310 | 401 | 0.34087 | 0.49667 | 0.018467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.9 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 32.666 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.847 | 0.2678 | 97.1278 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4615835 | 419 | 0.33907 | 0.49467 | 0.017 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.9 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 33.165 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.7 | 0.2466 | 97.1278 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4616397 | 416 | 0.33867 | 0.4932 | 0.011467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 33.724 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.147 | 0.1663 | 97.2884 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4617027 | 420 | 0.34013 | 0.49273 | 0.011267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 34.346 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.127 | 0.1634 | 97.2884 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4617506 | 425 | 0.33873 | 0.4924 | 0.0098 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 34.847 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.98 | 0.1421 | 97.1575 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4618136 | 407 | 0.33653 | 0.49233 | 0.0096 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 35.436 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.96 | 0.1392 | 97.1575 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4618711 | 415 | 0.337 | 0.49313 | 0.0099333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 36.027 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.993 | 0.1441 | 97.202 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4619236 | 422 | 0.33567 | 0.49393 | 0.0095333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 36.526 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.953 | 0.1383 | 97.202 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4619759 | 416 | 0.33553 | 0.49347 | 0.0096667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.01 | 0.741 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 37.091 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.967 | 0.1402 | 97.0784 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4620320 | 429 | 0.3348 | 0.49333 | 0.0094 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.88 | 0.741 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 37.654 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.94 | 0.1363 | 96.9821 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4620846 | 403 | 0.33347 | 0.49387 | 0.0108 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.88 | 0.741 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 38.154 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.08 | 0.1566 | 96.9821 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4621325 | 419 | 0.3358 | 0.4932 | 0.011 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.9 | 0.741 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 38.65 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.1 | 0.1595 | 96.9969 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4621850 | 417 | 0.33747 | 0.49327 | 0.0118 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.9 | 0.741 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 39.152 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.18 | 0.1711 | 96.9969 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4622320 | 419 | 0.33853 | 0.4928 | 0.010867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.84 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 39.648 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.087 | 0.1576 | 97.0833 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4622845 | 421 | 0.33793 | 0.49213 | 0.0104 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.84 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 40.149 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.04 | 0.1508 | 97.0833 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4623367 | 418 | 0.33633 | 0.49247 | 0.0104 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 40.648 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.04 | 0.1508 | 97.3479 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4623892 | 452 | 0.33907 | 0.4914 | 0.011933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 41.174 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.193 | 0.1731 | 97.3479 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4624454 | 422 | 0.3414 | 0.4922 | 0.012333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 41.766 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.233 | 0.1789 | 97.3702 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4624979 | 423 | 0.34207 | 0.49173 | 0.012 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 42.279 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.2 | 0.174 | 97.3702 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4625554 | 399 | 0.33907 | 0.49293 | 0.011533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 42.824 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.153 | 0.1673 | 97.2465 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4626079 | 411 | 0.3374 | 0.49293 | 0.011333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 43.369 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.133 | 0.1644 | 97.2465 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4626601 | 424 | 0.33573 | 0.49213 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.1 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 43.915 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.12 | 0.1624 | 97.4073 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4627126 | 415 | 0.33433 | 0.49173 | 0.0102 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.1 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 44.417 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.02 | 0.1479 | 97.4073 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4627688 | 417 | 0.33393 | 0.493 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.09 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 44.977 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.107 | 0.1605 | 97.2688 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4628213 | 422 | 0.33487 | 0.4942 | 0.010867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.09 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 45.523 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.087 | 0.1576 | 97.2688 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4628788 | 428 | 0.3366 | 0.4964 | 0.0144 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.07 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 46.085 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.44 | 0.2089 | 97.2539 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4629313 | 419 | 0.3382 | 0.496 | 0.013933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.07 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 46.584 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.393 | 0.2021 | 97.2539 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4629835 | 419 | 0.34007 | 0.49807 | 0.0164 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 47.147 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.64 | 0.2379 | 97.2465 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4630397 | 418 | 0.33967 | 0.49493 | 0.013 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 47.708 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.3 | 0.1885 | 97.5012 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4630922 | 432 | 0.33967 | 0.49713 | 0.017267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 48.207 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.727 | 0.2504 | 97.5012 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4631497 | 402 | 0.33747 | 0.49607 | 0.016133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 48.767 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.613 | 0.234 | 97.3702 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4632022 | 428 | 0.33813 | 0.49593 | 0.0172 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 49.281 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.72 | 0.2495 | 97.3702 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4632544 | 437 | 0.33613 | 0.49293 | 0.013133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 49.826 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.313 | 0.1905 | 97.3702 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4633069 | 421 | 0.33747 | 0.49413 | 0.013533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 50.325 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.353 | 0.1963 | 97.3702 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4633526 | 432 | 0.33787 | 0.4956 | 0.013 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 50.825 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.3 | 0.1885 | 97.2317 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4634051 | 419 | 0.3398 | 0.49853 | 0.013667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 51.322 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.367 | 0.1982 | 97.2317 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4634626 | 422 | 0.33747 | 0.49493 | 0.012333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 51.885 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.233 | 0.1789 | 97.2465 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4635151 | 425 | 0.3374 | 0.4938 | 0.0108 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 52.385 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.08 | 0.1566 | 97.2465 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4635673 | 427 | 0.337 | 0.49353 | 0.010467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 52.945 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.047 | 0.1518 | 97.2168 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4636198 | 405 | 0.33787 | 0.4962 | 0.0114 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 53.444 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.14 | 0.1653 | 97.2168 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4636760 | 434 | 0.33827 | 0.4978 | 0.012667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 54.003 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.267 | 0.1837 | 97.3627 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4637285 | 428 | 0.339 | 0.4998 | 0.014733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 54.563 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.473 | 0.2137 | 97.3627 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4637860 | 421 | 0.33953 | 0.50067 | 0.014533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 55.119 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.453 | 0.2108 | 97.3479 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4638385 | 398 | 0.33633 | 0.50053 | 0.013933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 55.617 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.393 | 0.2021 | 97.3479 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4638907 | 425 | 0.33807 | 0.5002 | 0.013867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 56.175 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.387 | 0.2011 | 97.333 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4639469 | 430 | 0.33947 | 0.501 | 0.0146 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 56.711 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.46 | 0.2118 | 97.3479 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4639994 | 435 | 0.34507 | 0.5018 | 0.018533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 57.267 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.853 | 0.2688 | 97.3479 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4640569 | 424 | 0.34487 | 0.50173 | 0.017933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 57.829 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.793 | 0.2601 | 97.2243 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4641094 | 414 | 0.34413 | 0.50213 | 0.019533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 58.329 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.953 | 0.2833 | 97.2243 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4641616 | 425 | 0.34253 | 0.50267 | 0.018667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 58.828 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.867 | 0.2707 | 97.2168 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4642141 | 416 | 0.34107 | 0.50153 | 0.0178 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 59.389 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.78 | 0.2582 | 97.2168 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4642703 | 417 | 0.34033 | 0.4982 | 0.015067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.01 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 59.948 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.507 | 0.2185 | 97.2094 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4643228 | 410 | 0.33827 | 0.496 | 0.012133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.01 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 60.448 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.213 | 0.176 | 97.2094 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4643707 | 414 | 0.33733 | 0.49447 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.741 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 60.945 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 97.0932 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4644232 | 417 | 0.3362 | 0.49327 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.741 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 61.492 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 97.0932 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4644807 | 406 | 0.33467 | 0.49147 | 0.0102 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.74 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 62.051 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.02 | 0.1479 | 96.9844 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4645332 | 370 | 0.3318 | 0.4898 | 0.010333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.74 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 62.551 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.033 | 0.1499 | 96.9844 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4645854 | 440 | 0.33307 | 0.4904 | 0.010733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.74 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 63.05 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.073 | 0.1557 | 96.9696 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4646379 | 417 | 0.33053 | 0.49053 | 0.0118 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.74 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 63.61 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.18 | 0.1711 | 96.9696 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4646941 | 416 | 0.333 | 0.49067 | 0.0116 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.01 | 0.739 | 94 | 0.97 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 64.173 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.16 | 0.1682 | 96.8164 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4647515 | 423 | 0.33113 | 0.49113 | 0.0108 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 64.735 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.08 | 0.1566 | 96.6928 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4648041 | 380 | 0.33207 | 0.49027 | 0.0098667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 65.234 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.987 | 0.1431 | 96.6928 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4648563 | 413 | 0.3342 | 0.49067 | 0.0106 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 65.795 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.06 | 0.1537 | 96.547 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4649088 | 433 | 0.3396 | 0.49047 | 0.0126 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 66.323 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.26 | 0.1827 | 96.547 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4649650 | 418 | 0.34133 | 0.49287 | 0.0134 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 66.884 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.34 | 0.1944 | 96.7075 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4650175 | 422 | 0.34047 | 0.4928 | 0.013267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 67.412 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.327 | 0.1924 | 96.7075 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4650760 | 420 | 0.34093 | 0.49433 | 0.014867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 67.973 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.487 | 0.2156 | 96.5691 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4651285 | 420 | 0.34113 | 0.49387 | 0.014733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 68.487 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.473 | 0.2137 | 96.5691 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4651764 | 413 | 0.34033 | 0.49487 | 0.0158 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.98 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 68.997 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.58 | 0.2292 | 96.5323 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4652289 | 405 | 0.33433 | 0.49293 | 0.0126 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.98 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 69.497 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.26 | 0.1827 | 96.5323 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4652864 | 418 | 0.33433 | 0.4926 | 0.012333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 70.075 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.233 | 0.1789 | 96.3203 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4653494 | 411 | 0.333 | 0.49047 | 0.0104 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 70.69 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.04 | 0.1508 | 96.3203 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4654016 | 412 | 0.33493 | 0.49093 | 0.01 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.76 | 0.735 | 93 | 0.967 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 71.188 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1 | 0.145 | 96.1086 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4654578 | 417 | 0.33613 | 0.4912 | 0.0096 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 71.748 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.96 | 0.1392 | 96.3498 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4655103 | 417 | 0.33353 | 0.4914 | 0.0098667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 72.308 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.987 | 0.1431 | 96.3498 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4655678 | 424 | 0.3338 | 0.49093 | 0.010533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.8 | 0.735 | 93 | 0.967 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 72.866 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.053 | 0.1528 | 96.138 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4656203 | 410 | 0.33273 | 0.4922 | 0.011667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.8 | 0.735 | 93 | 0.967 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 73.37 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.167 | 0.1692 | 96.138 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4656725 | 413 | 0.3354 | 0.49153 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 73.913 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.12 | 0.1624 | 96.3718 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4657250 | 425 | 0.33153 | 0.49067 | 0.010667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 74.459 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.067 | 0.1547 | 96.3718 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4657812 | 399 | 0.33287 | 0.49113 | 0.0126 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.85 | 0.735 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 75.003 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.26 | 0.1827 | 96.1747 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4658337 | 396 | 0.32947 | 0.4892 | 0.0136 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.85 | 0.735 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 75.549 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.36 | 0.1973 | 96.1747 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4658912 | 415 | 0.331 | 0.49 | 0.013533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.85 | 0.734 | 93 | 0.968 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 76.11 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.353 | 0.1963 | 96.0439 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4659437 | 419 | 0.32847 | 0.48853 | 0.0106 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.85 | 0.734 | 93 | 0.968 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 76.62 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.06 | 0.1537 | 96.0439 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4660064 | 430 | 0.3334 | 0.4912 | 0.0098 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.735 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 77.231 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.98 | 0.1421 | 96.2188 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4660626 | 430 | 0.33507 | 0.4912 | 0.0098667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.735 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 77.799 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.987 | 0.1431 | 96.3218 | 9 | Segmen 9
2026-06-05 22:14 | 4661151 | 424 | 0.3362 | 0.4908 | 0.0097333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 131.05 | 0.735 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 78.31 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.973 | 0.1412 | 96.3218 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4661726 | 432 | 0.33867 | 0.49507 | 0.014867 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 131.03 | 0.734 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 78.919 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.487 | 0.2156 | 96.176 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4662251 | 431 | 0.34027 | 0.49793 | 0.0158 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 131.03 | 0.734 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 79.417 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.58 | 0.2292 | 96.176 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4662773 | 442 | 0.3472 | 0.508 | 0.0346 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.786 | 116 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 79.915 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 3.46 | 0.5018 | 118.7174 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4663298 | 433 | 0.3512 | 0.51487 | 0.0516 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.786 | 116 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 80.474 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 5.16 | 0.7484 | 118.7174 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4663865 | 465 | 0.3586 | 0.52307 | 0.072867 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.84 | 0.801 | 118 | 0.976 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 81.038 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.287 | 1.0568 | 120.8228 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4664495 | 436 | 0.357 | 0.52393 | 0.075 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.84 | 0.801 | 118 | 0.976 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 81.656 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.5 | 1.0878 | 120.8228 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4664970 | 448 | 0.35907 | 0.52393 | 0.0754 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.804 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 82.155 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.54 | 1.0936 | 121.3397 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4665495 | 442 | 0.35733 | 0.52453 | 0.0758 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.804 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 82.654 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.58 | 1.0994 | 121.3397 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4665974 | 449 | 0.3596 | 0.5248 | 0.076667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.86 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 83.155 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.667 | 1.112 | 120.9897 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4666499 | 445 | 0.35993 | 0.52567 | 0.079067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.86 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 83.654 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.907 | 1.1468 | 120.9897 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4667074 | 446 | 0.36 | 0.52467 | 0.080733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 84.215 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.073 | 1.1709 | 120.736 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4667599 | 455 | 0.337 | 0.51893 | 0.0784 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 84.778 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.84 | 1.1371 | 120.736 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4668121 | 441 | 0.33747 | 0.5204 | 0.0838 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 85.275 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.38 | 1.2154 | 120.4581 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4668683 | 461 | 0.33813 | 0.52013 | 0.084733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.01 | 0.797 | 118 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 85.837 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.473 | 1.229 | 120.355 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4669208 | 297 | 0.3512 | 0.525 | 0.0876 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.01 | 0.797 | 118 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 86.337 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.76 | 1.2705 | 120.355 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4669677 | 449 | 0.35193 | 0.52367 | 0.085067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.98 | 0.797 | 118 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 86.835 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.507 | 1.2338 | 120.3311 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4670203 | 438 | 0.35267 | 0.527 | 0.0868 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.98 | 0.797 | 118 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 87.335 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.68 | 1.2589 | 120.3311 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4670725 | 439 | 0.35227 | 0.52667 | 0.0862 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 87.834 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.62 | 1.2502 | 120.498 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4671250 | 450 | 0.36007 | 0.52747 | 0.084133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 88.391 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.413 | 1.2203 | 120.498 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4671812 | 442 | 0.3604 | 0.52593 | 0.080733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.01 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 88.954 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.073 | 1.1709 | 120.506 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4672337 | 447 | 0.35967 | 0.5252 | 0.078333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.01 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 89.449 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.833 | 1.1361 | 120.506 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4672807 | 437 | 0.35833 | 0.52547 | 0.078267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.99 | 0.799 | 118 | 0.978 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 89.949 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.827 | 1.1352 | 120.641 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4673332 | 442 | 0.3562 | 0.5252 | 0.076133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.99 | 0.799 | 118 | 0.978 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 90.449 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.613 | 1.1042 | 120.641 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4673854 | 448 | 0.35787 | 0.52333 | 0.073067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.02 | 0.8 | 118 | 0.976 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 91.013 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.307 | 1.0597 | 120.816 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4674379 | 451 | 0.3594 | 0.52287 | 0.072267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.02 | 0.8 | 118 | 0.976 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 91.507 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.227 | 1.0481 | 120.816 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4674942 | 447 | 0.3614 | 0.52373 | 0.0748 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.78 | 0.799 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 92.069 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.48 | 1.0849 | 120.4732 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4675572 | 444 | 0.36033 | 0.5262 | 0.078933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.78 | 0.799 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 92.691 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.893 | 1.1448 | 120.4732 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4676051 | 437 | 0.35553 | 0.52547 | 0.078733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.9 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 93.188 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.873 | 1.1419 | 120.72 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4676576 | 447 | 0.35447 | 0.5236 | 0.0758 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.9 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 93.697 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.58 | 1.0994 | 120.72 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4677151 | 451 | 0.35573 | 0.52407 | 0.077067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 94.262 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.707 | 1.1178 | 120.736 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4677676 | 444 | 0.361 | 0.5244 | 0.0792 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 94.76 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.92 | 1.1487 | 120.736 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4678198 | 439 | 0.3608 | 0.5248 | 0.078733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.801 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 95.283 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.873 | 1.1419 | 120.983 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4678760 | 449 | 0.35673 | 0.5228 | 0.075667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.1 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 95.898 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.567 | 1.0975 | 121.1822 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4679286 | 450 | 0.35753 | 0.52447 | 0.078333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.1 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 96.401 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.833 | 1.1361 | 121.1822 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4679765 | 447 | 0.3578 | 0.524 | 0.079133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 96.899 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.913 | 1.1477 | 121.3494 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4680290 | 446 | 0.36027 | 0.5268 | 0.084067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 97.4 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.407 | 1.2193 | 121.3494 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4680865 | 443 | 0.35967 | 0.52473 | 0.080933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.1 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 97.954 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.093 | 1.1738 | 121.1822 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4681390 | 457 | 0.3594 | 0.52553 | 0.0826 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.1 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 98.513 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.26 | 1.198 | 121.1822 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4681912 | 440 | 0.35813 | 0.5234 | 0.077733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.801 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 99.013 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.773 | 1.1274 | 120.983 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4682437 | 441 | 0.3564 | 0.52507 | 0.0788 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.801 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 99.509 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.88 | 1.1429 | 120.983 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4682999 | 448 | 0.35367 | 0.52387 | 0.0752 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.11 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 100.065 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.52 | 1.0907 | 121.1902 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4683524 | 445 | 0.35367 | 0.52493 | 0.076933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.11 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 100.636 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.693 | 1.1158 | 121.1902 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4684099 | 443 | 0.3548 | 0.52313 | 0.0752 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.08 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 101.185 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.52 | 1.0907 | 121.3172 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4684624 | 444 | 0.3574 | 0.52373 | 0.077067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.08 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 101.731 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.707 | 1.1178 | 121.3172 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4685146 | 449 | 0.35773 | 0.52293 | 0.076667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 102.227 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.667 | 1.112 | 121.0298 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4685671 | 443 | 0.35493 | 0.52373 | 0.080067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 102.727 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.007 | 1.1613 | 121.0298 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4686129 | 453 | 0.356 | 0.52307 | 0.078 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.85 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 103.226 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.8 | 1.1313 | 120.9817 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4686818 | 442 | 0.35753 | 0.52493 | 0.082 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 103.911 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.2 | 1.1893 | 123.1752 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4687343 | 458 | 0.36053 | 0.526 | 0.0828 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 104.41 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.28 | 1.2009 | 123.1752 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4687813 | 453 | 0.36 | 0.5274 | 0.0862 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 104.911 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.62 | 1.2502 | 123.1426 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4688338 | 446 | 0.36027 | 0.528 | 0.087533 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 105.405 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.753 | 1.2696 | 123.1426 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4688860 | 457 | 0.3622 | 0.5288 | 0.0876 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 105.903 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.76 | 1.2705 | 123.216 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4689385 | 455 | 0.36027 | 0.52987 | 0.089933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 106.466 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.993 | 1.3044 | 123.216 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4689947 | 443 | 0.36127 | 0.52993 | 0.090133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 107.027 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.013 | 1.3073 | 123.216 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4690577 | 458 | 0.36107 | 0.53013 | 0.090933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 107.626 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.093 | 1.3189 | 123.216 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4691152 | 447 | 0.36293 | 0.52907 | 0.089933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.06 | 0.815 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 108.216 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.993 | 1.3044 | 123.1139 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4691782 | 463 | 0.36253 | 0.5294 | 0.092 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.06 | 0.815 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 108.834 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.2 | 1.3343 | 123.1139 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4692304 | 457 | 0.36347 | 0.529 | 0.0916 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.815 | 121 | 0.983 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 109.346 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.16 | 1.3285 | 122.9916 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4692866 | 451 | 0.36433 | 0.53113 | 0.096067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.84 | 0.815 | 121 | 0.984 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 109.909 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.607 | 1.3933 | 122.9346 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4693392 | 448 | 0.365 | 0.5314 | 0.095733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.84 | 0.815 | 121 | 0.984 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 110.469 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.573 | 1.3885 | 122.9346 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4693976 | 447 | 0.36547 | 0.53227 | 0.098067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.828 | 123 | 0.984 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 111.028 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.807 | 1.4223 | 124.9618 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4694501 | 445 | 0.3618 | 0.53047 | 0.093467 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.828 | 123 | 0.984 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 111.533 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.347 | 1.3556 | 124.9618 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4694971 | 454 | 0.36133 | 0.53133 | 0.097267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.67 | 0.826 | 122 | 0.98 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 112.031 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.727 | 1.4107 | 124.4534 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4695496 | 454 | 0.36087 | 0.53307 | 0.101 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.67 | 0.826 | 122 | 0.98 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 112.529 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10.1 | 1.4649 | 124.4534 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4696018 | 456 | 0.3634 | 0.53433 | 0.10367 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.83 | 0.826 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 113.093 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10.367 | 1.5036 | 124.5856 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4696543 | 450 | 0.3634 | 0.53293 | 0.1 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.83 | 0.826 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 113.588 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10 | 1.4504 | 124.5856 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4697105 | 455 | 0.36427 | 0.5326 | 0.099 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.93 | 0.826 | 122 | 0.978 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 114.128 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.9 | 1.4359 | 124.6682 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4697630 | 427 | 0.3626 | 0.53133 | 0.095267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.93 | 0.826 | 122 | 0.978 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 114.646 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.527 | 1.3817 | 124.6682 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4698205 | 451 | 0.36247 | 0.5336 | 0.10047 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.94 | 0.825 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 115.241 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10.047 | 1.4571 | 124.5255 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4698730 | 457 | 0.36167 | 0.5334 | 0.1006 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.94 | 0.825 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 115.772 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10.06 | 1.4591 | 124.5255 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4699357 | 467 | 0.36867 | 0.5396 | 0.1198 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.825 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 116.395 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 11.98 | 1.7376 | 124.575 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4699919 | 488 | 0.37567 | 0.54913 | 0.14847 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.834 | 123 | 0.976 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 116.959 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 14.847 | 2.1533 | 125.934 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4700549 | 478 | 0.38393 | 0.56293 | 0.1886 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.834 | 123 | 0.976 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 117.578 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 18.86 | 2.7354 | 125.934 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4701019 | 479 | 0.3852 | 0.56633 | 0.19853 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.841 | 124 | 0.976 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 118.08 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.853 | 2.8795 | 126.9489 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4701544 | 480 | 0.38427 | 0.56547 | 0.1956 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.841 | 124 | 0.976 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 118.577 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.56 | 2.8369 | 126.9489 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4702066 | 480 | 0.38493 | 0.56493 | 0.19427 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.9 | 0.841 | 124 | 0.977 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 119.075 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.427 | 2.8176 | 126.9069 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4702591 | 477 | 0.3846 | 0.5644 | 0.19247 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.9 | 0.841 | 124 | 0.977 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 119.635 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.247 | 2.7915 | 126.9069 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4703154 | 467 | 0.3848 | 0.565 | 0.19473 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.88 | 0.84 | 124 | 0.978 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 120.172 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.473 | 2.8244 | 126.7392 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4703679 | 480 | 0.38573 | 0.56513 | 0.19587 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.88 | 0.84 | 124 | 0.978 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 120.688 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.587 | 2.8408 | 126.7392 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4704263 | 432 | 0.37913 | 0.55773 | 0.1744 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.839 | 124 | 0.979 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 121.293 | 70 | Transisi / belum ditandai | 17.44 | 2.5295 | 126.647 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4704788 | 450 | 0.37233 | 0.54647 | 0.14073 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.839 | 124 | 0.979 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 121.823 | 70 | Transisi / belum ditandai | 14.073 | 2.0412 | 126.647 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4705363 | 455 | 0.36467 | 0.5364 | 0.11053 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.87 | 0.835 | 124 | 0.984 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 122.386 | 70 | Transisi / belum ditandai | 11.053 | 1.6032 | 125.9764 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4705888 | 444 | 0.36253 | 0.53167 | 0.096933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.87 | 0.835 | 124 | 0.984 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 122.884 | 70 | Transisi / belum ditandai | 9.693 | 1.4059 | 125.9764 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4706410 | 443 | 0.36207 | 0.53027 | 0.0934 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.829 | 123 | 0.983 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 123.444 | 70 | Transisi / belum ditandai | 9.34 | 1.3547 | 125.1044 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4706972 | 439 | 0.35853 | 0.52713 | 0.083533 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.82 | 0.825 | 122 | 0.98 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 124.008 | 70 | Transisi / belum ditandai | 8.353 | 1.2116 | 124.4265 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4707498 | 448 | 0.35893 | 0.52687 | 0.081533 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.82 | 0.825 | 122 | 0.98 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 124.505 | 70 | Transisi / belum ditandai | 8.153 | 1.1825 | 124.4265 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4708082 | 447 | 0.35073 | 0.52487 | 0.0788 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.815 | 121 | 0.983 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 125.062 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.88 | 1.1429 | 123.065 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4708607 | 446 | 0.352 | 0.5248 | 0.078533 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.815 | 121 | 0.983 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 125.62 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.853 | 1.139 | 123.065 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4709182 | 454 | 0.3536 | 0.52333 | 0.0752 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.98 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 126.181 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.52 | 1.0907 | 123.1997 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4709707 | 446 | 0.3566 | 0.5226 | 0.069867 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.98 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 126.68 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.987 | 1.0133 | 123.1997 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4710229 | 440 | 0.356 | 0.5214 | 0.066667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.812 | 120 | 0.978 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 127.234 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.667 | 0.9669 | 122.6445 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4710754 | 441 | 0.35233 | 0.52007 | 0.0644 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.812 | 120 | 0.978 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 127.766 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.44 | 0.934 | 122.6445 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4711316 | 452 | 0.35573 | 0.5212 | 0.067733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 128.294 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.773 | 0.9824 | 121.7382 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4711841 | 450 | 0.35667 | 0.52187 | 0.07 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 128.855 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7 | 1.0153 | 121.7382 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4712416 | 441 | 0.35767 | 0.52113 | 0.068667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.05 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 129.403 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.867 | 0.9959 | 121.7463 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4712941 | 451 | 0.3584 | 0.52147 | 0.069267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.05 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 129.926 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.927 | 1.0046 | 121.7463 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4713463 | 438 | 0.35773 | 0.5214 | 0.068133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.97 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 130.457 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.813 | 0.9882 | 121.6818 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4714025 | 447 | 0.35727 | 0.52207 | 0.0676 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.21 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 131.018 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.76 | 0.9805 | 121.7241 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4714550 | 448 | 0.356 | 0.5222 | 0.068067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.21 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 131.535 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.807 | 0.9872 | 121.7241 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4715125 | 441 | 0.35653 | 0.52247 | 0.070133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.2 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 132.096 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.013 | 1.0172 | 121.716 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4715650 | 438 | 0.35733 | 0.52367 | 0.073333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.2 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 132.639 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.333 | 1.0636 | 121.716 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4716172 | 437 | 0.3576 | 0.52433 | 0.074667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.16 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 133.174 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.467 | 1.083 | 121.6838 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4716697 | 427 | 0.35587 | 0.52227 | 0.069333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.16 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 133.672 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.933 | 1.0056 | 121.6838 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4717259 | 431 | 0.35493 | 0.5218 | 0.0672 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.14 | 0.805 | 119 | 0.978 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 134.234 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.72 | 0.9747 | 121.6677 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4717784 | 448 | 0.35613 | 0.52107 | 0.0654 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.14 | 0.805 | 119 | 0.978 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 134.73 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.54 | 0.9485 | 121.6677 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4718359 | 440 | 0.35707 | 0.52247 | 0.067933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 135.338 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 6.793 | 0.9853 | 121.3494 | 16 | Segmen 16
2026-06-05 22:15 | 4718989 | 445 | 0.34873 | 0.52073 | 0.0678 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 135.943 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 6.78 | 0.9834 | 121.3494 | 16 | Segmen 16
2026-06-05 22:15 | 4719511 | 438 | 0.344 | 0.5196 | 0.065867 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 136.487 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 6.587 | 0.9553 | 121.3494 | 16 | Segmen 16
2026-06-05 22:15 | 4720073 | 440 | 0.35227 | 0.52147 | 0.068333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.09 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 137.063 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 6.833 | 0.9911 | 121.3253 | 16 | Segmen 16
2026-06-05 22:15 | 4720598 | 485 | 0.35887 | 0.52733 | 0.085333 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 151.09 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 137.561 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.533 | 1.2377 | 121.3253 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4721173 | 487 | 0.373 | 0.54427 | 0.13433 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 167.75 | 0.861 | 143 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 138.152 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 13.433 | 1.9483 | 144.4328 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4721698 | 487 | 0.384 | 0.55933 | 0.1796 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 167.75 | 0.861 | 143 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 138.65 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 17.96 | 2.6049 | 144.4328 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4722220 | 480 | 0.38947 | 0.56947 | 0.2092 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.14 | 0.856 | 145 | 0.989 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 139.149 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.92 | 3.0342 | 146.4958 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4722745 | 477 | 0.38567 | 0.5678 | 0.204 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.14 | 0.856 | 145 | 0.989 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 139.709 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.4 | 2.9588 | 146.4958 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4723307 | 478 | 0.3834 | 0.56547 | 0.19833 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.09 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 140.27 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.833 | 2.8766 | 146.7952 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4723832 | 480 | 0.38207 | 0.5616 | 0.18853 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.09 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 140.769 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 18.853 | 2.7344 | 146.7952 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4724302 | 473 | 0.3844 | 0.56093 | 0.18867 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.28 | 0.861 | 146 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 141.267 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 18.867 | 2.7364 | 147.4721 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4724827 | 477 | 0.3862 | 0.56207 | 0.19247 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.28 | 0.861 | 146 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 141.768 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.247 | 2.7915 | 147.4721 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4725349 | 474 | 0.3822 | 0.5644 | 0.196 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.861 | 146 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 142.308 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.6 | 2.8427 | 147.4462 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4725874 | 476 | 0.38187 | 0.56547 | 0.1966 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.861 | 146 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 142.828 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.66 | 2.8514 | 147.4462 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4726436 | 490 | 0.38527 | 0.56573 | 0.19693 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 143.348 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.693 | 2.8563 | 147.0608 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4726961 | 478 | 0.38827 | 0.56627 | 0.19867 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 143.883 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.867 | 2.8814 | 147.0608 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4727536 | 478 | 0.3892 | 0.56733 | 0.20253 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.19 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 144.443 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.253 | 2.9375 | 147.0522 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4728061 | 488 | 0.38553 | 0.56633 | 0.1992 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.19 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 145.001 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.92 | 2.8892 | 147.0522 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4728583 | 490 | 0.3872 | 0.56813 | 0.20473 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.17 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 145.5 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.473 | 2.9694 | 146.8639 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4729145 | 484 | 0.3874 | 0.56773 | 0.20333 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.22 | 0.855 | 145 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 146.063 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.333 | 2.9491 | 146.3931 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4729670 | 485 | 0.38713 | 0.56733 | 0.20213 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.22 | 0.855 | 145 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 146.623 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.213 | 2.9317 | 146.3931 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4730245 | 470 | 0.3856 | 0.56513 | 0.19693 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.856 | 145 | 0.989 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 147.186 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.693 | 2.8563 | 146.59 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:16 | 4730770 | 494 | 0.38707 | 0.56493 | 0.19713 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.856 | 145 | 0.989 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 147.716 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.713 | 2.8592 | 146.59 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:16 | 4731397 | 490 | 0.38873 | 0.566 | 0.20153 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.26 | 0.853 | 145 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 148.304 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.153 | 2.923 | 146.0848 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4731922 | 474 | 0.39653 | 0.56867 | 0.209 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.26 | 0.853 | 145 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 148.855 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.9 | 3.0313 | 146.0848 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4732484 | 479 | 0.3954 | 0.56947 | 0.21067 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.11 | 0.857 | 145 | 0.988 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 149.415 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 21.067 | 3.0555 | 146.6413 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4733163 | 485 | 0.39373 | 0.57093 | 0.2124 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 150.097 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 21.24 | 3.0806 | 147.0608 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4733689 | 430 | 0.38493 | 0.56907 | 0.20707 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 150.594 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.707 | 3.0033 | 147.0608 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4734211 | 480 | 0.38627 | 0.56847 | 0.20487 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 151.095 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.487 | 2.9713 | 147.0608 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4734736 | 470 | 0.38433 | 0.56753 | 0.2028 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 151.657 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.28 | 2.9414 | 147.0608 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4735298 | 476 | 0.38513 | 0.56767 | 0.20307 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.16 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 152.217 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.307 | 2.9452 | 146.8553 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4735823 | 482 | 0.3864 | 0.56847 | 0.20567 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.16 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 152.717 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.567 | 2.9829 | 146.8553 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4736398 | 491 | 0.38893 | 0.5688 | 0.20627 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.19 | 0.857 | 145 | 0.988 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 153.293 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.627 | 2.9917 | 146.7098 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4736923 | 481 | 0.38913 | 0.5674 | 0.20393 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.19 | 0.857 | 145 | 0.988 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 153.807 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.393 | 2.9578 | 146.7098 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4737445 | 480 | 0.38833 | 0.5674 | 0.2044 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.13 | 0.855 | 145 | 0.991 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 154.369 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.44 | 2.9646 | 146.3162 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4737970 | 504 | 0.3878 | 0.568 | 0.20653 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.13 | 0.855 | 145 | 0.991 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 154.867 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.653 | 2.9955 | 146.3162 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4738532 | 491 | 0.38787 | 0.57253 | 0.21847 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.15 | 0.853 | 145 | 0.993 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 155.428 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 21.847 | 3.1686 | 145.991 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4739211 | 486 | 0.38667 | 0.5742 | 0.223 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.1 | 0.877 | 149 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 156.116 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.3 | 3.2343 | 150.0547 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4739737 | 486 | 0.38727 | 0.57367 | 0.2216 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.1 | 0.877 | 149 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 156.616 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.16 | 3.214 | 150.0547 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4740259 | 486 | 0.3942 | 0.57387 | 0.2236 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.876 | 148 | 0.986 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 157.175 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.36 | 3.243 | 149.9712 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4740784 | 475 | 0.39253 | 0.5746 | 0.226 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.876 | 148 | 0.986 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 157.672 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.6 | 3.2779 | 149.9712 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4741346 | 489 | 0.393 | 0.5766 | 0.23207 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.04 | 0.872 | 148 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 158.234 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.207 | 3.3658 | 149.1469 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4741871 | 490 | 0.3922 | 0.5776 | 0.23353 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.04 | 0.872 | 148 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 158.731 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.353 | 3.3871 | 149.1469 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4742446 | 494 | 0.395 | 0.5788 | 0.23647 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.16 | 0.869 | 147 | 0.988 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 159.314 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.647 | 3.4297 | 148.738 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4742971 | 490 | 0.39413 | 0.57847 | 0.2348 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.16 | 0.869 | 147 | 0.988 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 159.868 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.48 | 3.4055 | 148.738 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4743493 | 493 | 0.39507 | 0.57887 | 0.2356 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.21 | 0.87 | 147 | 0.986 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 160.388 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.56 | 3.4171 | 148.9527 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4744123 | 539 | 0.39813 | 0.58153 | 0.24407 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.21 | 0.87 | 147 | 0.986 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 160.977 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 24.407 | 3.5399 | 148.9527 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4744686 | 496 | 0.40213 | 0.58673 | 0.25993 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.13 | 0.868 | 147 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 161.58 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 25.993 | 3.77 | 148.5408 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4745270 | 494 | 0.40667 | 0.58987 | 0.26907 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.01 | 0.909 | 154 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 162.142 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 26.907 | 3.9025 | 155.4481 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4745795 | 506 | 0.40733 | 0.59133 | 0.27333 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.01 | 0.909 | 154 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 162.639 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 27.333 | 3.9644 | 155.4481 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4746264 | 510 | 0.414 | 0.5924 | 0.2766 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.03 | 0.905 | 153 | 0.988 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 163.137 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 27.66 | 4.0118 | 154.7822 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4746790 | 505 | 0.41107 | 0.59413 | 0.28193 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.03 | 0.905 | 153 | 0.988 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 163.637 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.193 | 4.0891 | 154.7822 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4747312 | 498 | 0.4116 | 0.59513 | 0.28513 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.04 | 0.904 | 153 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 164.197 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.513 | 4.1355 | 154.6202 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4747837 | 504 | 0.40407 | 0.594 | 0.2816 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.04 | 0.904 | 153 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 164.697 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.16 | 4.0843 | 154.6202 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4748399 | 506 | 0.40573 | 0.59473 | 0.28387 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.05 | 0.903 | 153 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 165.254 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.387 | 4.1171 | 154.4582 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4748924 | 499 | 0.40507 | 0.59447 | 0.28307 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.05 | 0.903 | 153 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 165.753 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.307 | 4.1055 | 154.4582 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4749394 | 507 | 0.40427 | 0.59353 | 0.2804 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.05 | 0.904 | 153 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 166.266 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.04 | 4.0669 | 154.6292 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4749919 | 496 | 0.40167 | 0.59247 | 0.27747 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.05 | 0.904 | 153 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 166.799 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 27.747 | 4.0243 | 154.6292 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4750546 | 543 | 0.411 | 0.604 | 0.3122 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.9 | 0.903 | 153 | 0.991 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 167.389 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.22 | 4.5281 | 154.3227 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4751071 | 536 | 0.4224 | 0.61907 | 0.35747 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.9 | 0.903 | 153 | 0.991 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 167.948 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.747 | 5.1846 | 154.3227 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4751634 | 538 | 0.433 | 0.63347 | 0.40053 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.9 | 0.925 | 157 | 0.993 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 168.509 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.053 | 5.8093 | 158.0825 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4752159 | 536 | 0.43367 | 0.6358 | 0.4076 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.9 | 0.925 | 157 | 0.993 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 169.007 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.76 | 5.9117 | 158.0825 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4752638 | 539 | 0.434 | 0.6356 | 0.4064 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.94 | 0.925 | 156 | 0.986 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 169.508 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.64 | 5.8943 | 158.1195 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4753317 | 538 | 0.43307 | 0.6348 | 0.40427 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.71 | 0.923 | 156 | 0.99 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 170.13 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.427 | 5.8634 | 157.5653 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4753843 | 537 | 0.43213 | 0.63513 | 0.40547 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.71 | 0.923 | 156 | 0.99 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 170.7 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.547 | 5.8808 | 157.5653 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4754365 | 538 | 0.4328 | 0.63513 | 0.4058 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.81 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 171.204 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.58 | 5.8856 | 157.8284 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4754890 | 535 | 0.43053 | 0.63453 | 0.4034 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.81 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 171.717 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.34 | 5.8508 | 157.8284 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4755453 | 533 | 0.43113 | 0.6334 | 0.39993 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.86 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 172.275 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 39.993 | 5.8006 | 157.8746 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4755978 | 494 | 0.42733 | 0.6288 | 0.38627 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.86 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 172.821 | 80 | Transisi / belum ditandai | 38.627 | 5.6023 | 157.8746 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4756562 | 502 | 0.4182 | 0.613 | 0.33947 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.88 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 173.382 | 80 | Transisi / belum ditandai | 33.947 | 4.9236 | 157.8931 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4757087 | 504 | 0.40867 | 0.59873 | 0.29633 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.88 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 173.944 | 80 | Transisi / belum ditandai | 29.633 | 4.298 | 157.8931 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4757662 | 457 | 0.40047 | 0.58727 | 0.26167 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.93 | 0.902 | 153 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 174.507 | 80 | Transisi / belum ditandai | 26.167 | 3.7952 | 154.1789 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4758292 | 477 | 0.39727 | 0.58327 | 0.2496 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.93 | 0.902 | 153 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 175.128 | 80 | Transisi / belum ditandai | 24.96 | 3.6201 | 154.1789 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4758814 | 469 | 0.3906 | 0.57607 | 0.2286 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.99 | 0.901 | 152 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 175.628 | 80 | Transisi / belum ditandai | 22.86 | 3.3156 | 154.062 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4759376 | 491 | 0.38687 | 0.57013 | 0.21113 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.94 | 0.86 | 145 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 176.185 | 80 | Transisi / belum ditandai | 21.113 | 3.0622 | 147.0084 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4759901 | 483 | 0.3868 | 0.56873 | 0.20647 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.94 | 0.86 | 145 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 176.745 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.647 | 2.9946 | 147.0084 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4760476 | 481 | 0.38787 | 0.5688 | 0.20633 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.98 | 0.865 | 146 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 177.306 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.633 | 2.9926 | 147.8977 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4761001 | 473 | 0.39027 | 0.5696 | 0.20893 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.98 | 0.865 | 146 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 177.805 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.893 | 3.0303 | 147.8977 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4761523 | 480 | 0.38927 | 0.56687 | 0.2006 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.07 | 0.865 | 146 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 178.364 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.06 | 2.9095 | 147.9756 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4762048 | 483 | 0.38767 | 0.56667 | 0.2002 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.07 | 0.865 | 146 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 178.863 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.02 | 2.9037 | 147.9756 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4762610 | 484 | 0.38513 | 0.56453 | 0.19327 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.15 | 0.843 | 143 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 179.425 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.327 | 2.8031 | 144.2794 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4763135 | 485 | 0.37733 | 0.56347 | 0.1936 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.15 | 0.843 | 143 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 179.923 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.36 | 2.8079 | 144.2794 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4763605 | 487 | 0.3748 | 0.56053 | 0.1844 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.27 | 0.842 | 143 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 180.421 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.44 | 2.6745 | 144.2093 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4764130 | 476 | 0.37847 | 0.5618 | 0.18853 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.27 | 0.842 | 143 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 180.921 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.853 | 2.7344 | 144.2093 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4764652 | 480 | 0.386 | 0.5638 | 0.19087 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.17 | 0.841 | 142 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 181.479 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.087 | 2.7683 | 143.954 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4765177 | 476 | 0.3896 | 0.56627 | 0.19833 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.17 | 0.841 | 142 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 181.976 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.833 | 2.8766 | 143.954 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4765739 | 485 | 0.3858 | 0.56667 | 0.19947 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.14 | 0.839 | 142 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 182.54 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.947 | 2.893 | 143.5865 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4766264 | 487 | 0.38027 | 0.5632 | 0.19313 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.14 | 0.839 | 142 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 183.039 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.313 | 2.8012 | 143.5865 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4766734 | 447 | 0.37833 | 0.56227 | 0.1904 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.03 | 0.838 | 142 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 183.537 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.04 | 2.7615 | 143.3231 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4767364 | 480 | 0.37933 | 0.56087 | 0.1862 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.03 | 0.838 | 142 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 184.159 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.62 | 2.7006 | 143.3231 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4767886 | 475 | 0.3824 | 0.56327 | 0.19073 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.32 | 0.823 | 139 | 0.985 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 184.656 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.073 | 2.7664 | 140.9964 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4768448 | 479 | 0.38373 | 0.5634 | 0.1902 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.1 | 0.822 | 139 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 185.215 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.02 | 2.7586 | 140.6442 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4768973 | 480 | 0.38447 | 0.56293 | 0.1888 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.1 | 0.822 | 139 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 185.747 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.88 | 2.7383 | 140.6442 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4769442 | 492 | 0.38667 | 0.56313 | 0.18907 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.11 | 0.823 | 139 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 186.252 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.907 | 2.7422 | 140.8235 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4770073 | 477 | 0.39007 | 0.564 | 0.19213 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.11 | 0.823 | 139 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 186.842 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.213 | 2.7867 | 140.8235 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4770595 | 480 | 0.38967 | 0.5642 | 0.19273 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.822 | 139 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 187.366 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.273 | 2.7954 | 140.7675 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4771120 | 483 | 0.39053 | 0.56387 | 0.19153 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.822 | 139 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 187.886 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.153 | 2.778 | 140.7675 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4771683 | 481 | 0.38653 | 0.56213 | 0.1876 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.32 | 0.82 | 139 | 0.989 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 188.434 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.76 | 2.7209 | 140.4824 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4772208 | 507 | 0.39027 | 0.5662 | 0.20013 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 171.32 | 0.82 | 139 | 0.989 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 188.982 | 90 | Transisi / belum ditandai | 20.013 | 2.9027 | 140.4824 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4772687 | 505 | 0.39547 | 0.57727 | 0.233 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 174.97 | 0.831 | 144 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 189.478 | 90 | Transisi / belum ditandai | 23.3 | 3.3794 | 145.4001 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4773212 | 518 | 0.41327 | 0.5938 | 0.28173 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 174.97 | 0.831 | 144 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 190.009 | 90 | Transisi / belum ditandai | 28.173 | 4.0862 | 145.4001 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4773787 | 509 | 0.4162 | 0.6046 | 0.31427 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.817 | 156 | 0.993 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 190.538 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.427 | 4.5581 | 157.0519 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4774312 | 524 | 0.42013 | 0.6054 | 0.31673 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.817 | 156 | 0.993 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 191.097 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.673 | 4.5938 | 157.0519 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4774834 | 506 | 0.41147 | 0.60373 | 0.312 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.818 | 156 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 191.598 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.2 | 4.5252 | 157.2605 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4775359 | 518 | 0.41467 | 0.60507 | 0.31607 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.818 | 156 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 192.094 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.607 | 4.5842 | 157.2605 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4775921 | 514 | 0.4124 | 0.60513 | 0.316 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.29 | 0.816 | 156 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 192.67 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.6 | 4.5832 | 156.9086 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4776496 | 514 | 0.4118 | 0.60487 | 0.3148 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.26 | 0.818 | 156 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 193.252 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.48 | 4.5658 | 157.2687 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4777021 | 518 | 0.41227 | 0.605 | 0.31553 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.26 | 0.818 | 156 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 193.776 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.553 | 4.5764 | 157.2687 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4777543 | 521 | 0.4136 | 0.6046 | 0.31447 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.22 | 0.821 | 157 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 194.273 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.447 | 4.561 | 157.8126 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4778068 | 502 | 0.408 | 0.6026 | 0.30827 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.22 | 0.821 | 157 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 194.837 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.827 | 4.471 | 157.8126 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4778631 | 510 | 0.40607 | 0.60033 | 0.30127 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.03 | 0.825 | 157 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 195.394 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.127 | 4.3695 | 158.4248 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4779156 | 508 | 0.40393 | 0.5996 | 0.2988 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.03 | 0.825 | 157 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 195.893 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 29.88 | 4.3337 | 158.4248 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4779635 | 518 | 0.4096 | 0.60107 | 0.3034 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.97 | 0.827 | 158 | 0.995 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 196.393 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.34 | 4.4005 | 158.7592 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4780160 | 507 | 0.40893 | 0.6014 | 0.304 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.97 | 0.827 | 158 | 0.995 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 196.938 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.4 | 4.4092 | 158.7592 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4780735 | 500 | 0.4088 | 0.60073 | 0.3018 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.12 | 0.828 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 197.498 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.18 | 4.3772 | 159.0754 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4781260 | 524 | 0.40973 | 0.60113 | 0.303 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.12 | 0.828 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 197.998 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.3 | 4.3947 | 159.0754 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4781782 | 498 | 0.41233 | 0.60187 | 0.30547 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.07 | 0.82 | 156 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 198.496 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.547 | 4.4304 | 157.4974 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4782307 | 520 | 0.41393 | 0.60467 | 0.31393 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.07 | 0.82 | 156 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 199.057 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.393 | 4.5532 | 157.4974 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4782860 | 508 | 0.4136 | 0.60393 | 0.31213 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.05 | 0.821 | 157 | 0.995 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 199.616 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.213 | 4.5271 | 157.673 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4783490 | 530 | 0.41567 | 0.60473 | 0.31467 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.05 | 0.821 | 157 | 0.995 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 200.239 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.467 | 4.5639 | 157.673 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4784117 | 512 | 0.41633 | 0.60533 | 0.31687 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.17 | 0.817 | 156 | 0.993 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 200.83 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.687 | 4.5958 | 157.0029 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4784574 | 524 | 0.41467 | 0.60667 | 0.3204 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.13 | 0.814 | 155 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 201.327 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.04 | 4.647 | 156.3938 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4785205 | 529 | 0.41593 | 0.6094 | 0.32833 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.13 | 0.814 | 155 | 0.991 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 201.932 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.833 | 4.7621 | 156.3938 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4785684 | 534 | 0.41887 | 0.61353 | 0.341 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.808 | 154 | 0.991 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 202.431 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 34.1 | 4.9458 | 155.3218 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4786314 | 526 | 0.4234 | 0.6192 | 0.3578 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.808 | 154 | 0.991 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 203.053 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.78 | 5.1895 | 155.3218 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4786889 | 526 | 0.424 | 0.62173 | 0.366 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.31 | 0.826 | 158 | 0.994 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 203.61 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 36.6 | 5.3084 | 158.8481 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4787414 | 523 | 0.4242 | 0.62093 | 0.3634 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.31 | 0.826 | 158 | 0.994 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 204.108 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 36.34 | 5.2707 | 158.8481 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4787936 | 519 | 0.4228 | 0.61993 | 0.36007 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.827 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 204.67 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 36.007 | 5.2223 | 158.9908 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4788461 | 523 | 0.42213 | 0.61833 | 0.355 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.827 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 205.171 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.5 | 5.1488 | 158.9908 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4789024 | 520 | 0.42193 | 0.61853 | 0.35567 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.829 | 158 | 0.991 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 205.73 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.567 | 5.1585 | 159.3752 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4789608 | 540 | 0.42293 | 0.61707 | 0.35173 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.17 | 0.83 | 158 | 0.99 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 206.29 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.173 | 5.1015 | 159.5011 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4790133 | 539 | 0.42433 | 0.6184 | 0.3556 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.17 | 0.83 | 158 | 0.99 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 206.83 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.56 | 5.1576 | 159.5011 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:17 | 4790708 | 528 | 0.42307 | 0.6184 | 0.3554 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.31 | 0.831 | 159 | 0.994 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 207.413 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.54 | 5.1547 | 159.8096 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:17 | 4791338 | 585 | 0.426 | 0.62093 | 0.36307 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.31 | 0.831 | 159 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 208.035 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 36.307 | 5.2658 | 159.8096 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4791860 | 531 | 0.42447 | 0.61967 | 0.35927 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.834 | 159 | 0.991 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 208.568 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.927 | 5.2107 | 160.3198 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4792385 | 544 | 0.43093 | 0.624 | 0.3726 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.834 | 159 | 0.991 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 209.067 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 37.26 | 5.4041 | 160.3198 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4792842 | 542 | 0.43413 | 0.62807 | 0.38487 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.848 | 162 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 209.564 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 38.487 | 5.582 | 162.8499 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4793367 | 538 | 0.43773 | 0.6334 | 0.40073 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.848 | 162 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 210.063 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.073 | 5.8122 | 162.8499 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4793837 | 540 | 0.43707 | 0.63633 | 0.40907 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.06 | 0.871 | 166 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 210.563 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.907 | 5.933 | 167.2843 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4794362 | 535 | 0.43727 | 0.636 | 0.40733 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.06 | 0.871 | 166 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 211.063 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.733 | 5.9079 | 167.2843 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4794884 | 532 | 0.43313 | 0.63653 | 0.40873 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.83 | 0.869 | 166 | 0.995 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 211.561 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.873 | 5.9282 | 166.7003 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4795409 | 540 | 0.43633 | 0.63773 | 0.41273 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.83 | 0.869 | 166 | 0.995 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 212.121 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.273 | 5.9862 | 166.7003 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4795972 | 542 | 0.43547 | 0.63887 | 0.4164 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.97 | 0.87 | 166 | 0.993 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 212.683 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.64 | 6.0394 | 167.0139 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4796497 | 546 | 0.4382 | 0.6384 | 0.41493 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.97 | 0.87 | 166 | 0.993 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 213.179 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.493 | 6.0181 | 167.0139 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4796976 | 538 | 0.4354 | 0.63873 | 0.41553 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.12 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 213.678 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.553 | 6.0268 | 166.9523 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4797501 | 542 | 0.43407 | 0.638 | 0.41327 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.12 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 214.184 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.327 | 5.9939 | 166.9523 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4798076 | 549 | 0.434 | 0.6382 | 0.414 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.08 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 214.751 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.4 | 6.0046 | 166.9175 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4798601 | 539 | 0.4322 | 0.63687 | 0.4102 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.08 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 215.295 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.02 | 5.9495 | 166.9175 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4799228 | 539 | 0.4326 | 0.63707 | 0.41127 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.1 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 215.908 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.127 | 5.9649 | 166.9349 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4799791 | 522 | 0.43013 | 0.63607 | 0.40887 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 216.497 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.887 | 5.9301 | 166.8828 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4800316 | 564 | 0.43927 | 0.64493 | 0.43513 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 216.998 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 43.513 | 6.3111 | 166.8828 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4800795 | 552 | 0.44387 | 0.6506 | 0.45227 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.98 | 0.92 | 175 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 217.495 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 45.227 | 6.5596 | 176.6216 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4801320 | 534 | 0.44967 | 0.6586 | 0.4756 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.98 | 0.92 | 175 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 217.994 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 47.56 | 6.898 | 176.6216 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4801895 | 564 | 0.45033 | 0.66013 | 0.48173 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.9 | 0.951 | 182 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 218.553 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 48.173 | 6.987 | 182.4969 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4802420 | 582 | 0.45387 | 0.66267 | 0.48973 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.9 | 0.951 | 182 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 219.054 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 48.973 | 7.103 | 182.4969 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4802942 | 555 | 0.45453 | 0.66513 | 0.49707 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.79 | 0.948 | 181 | 0.995 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 219.616 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 49.707 | 7.2094 | 181.8169 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4803572 | 564 | 0.46207 | 0.66927 | 0.50773 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.79 | 0.948 | 181 | 0.995 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 220.238 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.773 | 7.3641 | 181.8169 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4804125 | 564 | 0.4634 | 0.67093 | 0.51273 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.74 | 0.946 | 180 | 0.992 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 220.801 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.273 | 7.4366 | 181.386 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4804650 | 554 | 0.46407 | 0.67267 | 0.5182 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.74 | 0.946 | 180 | 0.992 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 221.299 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.82 | 7.5159 | 181.386 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4805172 | 570 | 0.4572 | 0.67293 | 0.5194 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.74 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 221.8 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.94 | 7.5333 | 181.0026 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4805734 | 572 | 0.45533 | 0.6722 | 0.5172 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.78 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 222.358 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.72 | 7.5014 | 181.0403 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4806259 | 572 | 0.45727 | 0.67093 | 0.51327 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.78 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 222.919 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.327 | 7.4443 | 181.0403 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4806834 | 562 | 0.45673 | 0.66853 | 0.50533 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.76 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 223.481 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.533 | 7.3293 | 181.0214 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4807359 | 565 | 0.45747 | 0.66727 | 0.50147 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.76 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 223.981 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.147 | 7.2732 | 181.0214 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4807881 | 558 | 0.4554 | 0.66713 | 0.50153 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.82 | 0.946 | 181 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 224.54 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.153 | 7.2741 | 181.4617 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4808406 | 561 | 0.4548 | 0.66687 | 0.50113 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.82 | 0.946 | 181 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 225.057 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.113 | 7.2683 | 181.4617 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4808968 | 565 | 0.45307 | 0.66673 | 0.5008 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.89 | 0.946 | 181 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 225.594 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.08 | 7.2635 | 181.5279 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4809493 | 533 | 0.4508 | 0.66533 | 0.49627 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.89 | 0.946 | 181 | 0.997 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 226.142 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 49.627 | 7.1978 | 181.5279 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4810068 | 565 | 0.45067 | 0.66573 | 0.49713 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.92 | 0.948 | 181 | 0.994 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 226.701 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 49.713 | 7.2103 | 181.9402 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4810593 | 578 | 0.4546 | 0.67013 | 0.51053 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.92 | 0.948 | 181 | 0.994 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 227.202 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.053 | 7.4047 | 181.9402 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4811115 | 590 | 0.46213 | 0.6782 | 0.53467 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.81 | 0.948 | 181 | 0.995 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 227.763 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.467 | 7.7547 | 181.8359 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4811640 | 587 | 0.46733 | 0.68507 | 0.55553 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.81 | 0.948 | 181 | 0.995 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 228.261 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 55.553 | 8.0573 | 181.8359 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4812202 | 585 | 0.46933 | 0.68847 | 0.5654 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.52 | 0.995 | 190 | 0.997 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 228.822 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 56.54 | 8.2004 | 190.5624 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4812776 | 569 | 0.4686 | 0.68827 | 0.5652 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.75 | 0.993 | 189 | 0.992 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 229.386 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 56.52 | 8.1975 | 190.4078 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4813302 | 586 | 0.4692 | 0.68907 | 0.56747 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.75 | 0.993 | 189 | 0.992 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 229.944 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 56.747 | 8.2304 | 190.4078 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4813824 | 582 | 0.47087 | 0.69033 | 0.57147 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.8 | 0.993 | 189 | 0.992 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 230.444 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 57.147 | 8.2884 | 190.4574 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4814349 | 596 | 0.4736 | 0.6926 | 0.57793 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.8 | 0.993 | 189 | 0.992 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 230.957 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 57.793 | 8.3822 | 190.4574 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4814911 | 599 | 0.47587 | 0.69373 | 0.5816 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.67 | 0.993 | 189 | 0.993 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 231.531 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 58.16 | 8.4354 | 190.3283 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4815436 | 585 | 0.4736 | 0.69233 | 0.5772 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.67 | 0.993 | 189 | 0.993 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 232.077 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 57.72 | 8.3716 | 190.3283 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4816021 | 583 | 0.47147 | 0.69227 | 0.57693 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.65 | 0.992 | 189 | 0.994 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 232.667 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 57.693 | 8.3677 | 190.1168 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4816651 | 581 | 0.4722 | 0.69213 | 0.5758 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.65 | 0.992 | 189 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 233.274 | 90 | Transisi / belum ditandai | 57.58 | 8.3513 | 190.1168 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4817235 | 502 | 0.45727 | 0.67533 | 0.528 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.66 | 0.991 | 189 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 233.83 | 90 | Transisi / belum ditandai | 52.8 | 7.658 | 189.9351 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4817809 | 550 | 0.44873 | 0.65973 | 0.48153 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.65 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 234.394 | 90 | Transisi / belum ditandai | 48.153 | 6.9841 | 180.9176 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4818335 | 550 | 0.4386 | 0.64373 | 0.43413 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.65 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 234.956 | 90 | Transisi / belum ditandai | 43.413 | 6.2966 | 180.9176 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4818857 | 534 | 0.44093 | 0.644 | 0.4324 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.98 | 0.917 | 175 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 235.455 | 90 | Transisi / belum ditandai | 43.24 | 6.2714 | 176.0457 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4819382 | 511 | 0.4364 | 0.64007 | 0.42013 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.98 | 0.917 | 175 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 236.015 | 90 | Transisi / belum ditandai | 42.013 | 6.0935 | 176.0457 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4819945 | 518 | 0.428 | 0.6316 | 0.3948 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.89 | 170 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 236.574 | 90 | Transisi / belum ditandai | 39.48 | 5.7261 | 170.9156 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4820470 | 502 | 0.42093 | 0.6222 | 0.36653 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.89 | 170 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 237.071 | 90 | Transisi / belum ditandai | 36.653 | 5.3161 | 170.9156 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4821054 | 513 | 0.4166 | 0.61167 | 0.33527 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.851 | 162 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 237.628 | 90 | Transisi / belum ditandai | 33.527 | 4.8626 | 163.6048 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4821579 | 521 | 0.41613 | 0.60927 | 0.32807 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.851 | 162 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 238.187 | 90 | Transisi / belum ditandai | 32.807 | 4.7582 | 163.6048 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4822154 | 513 | 0.41607 | 0.60747 | 0.32227 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.34 | 0.831 | 159 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 238.748 | 90 | Transisi / belum ditandai | 32.227 | 4.6741 | 159.8345 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4822679 | 518 | 0.417 | 0.60907 | 0.32707 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.34 | 0.831 | 159 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 239.251 | 90 | Transisi / belum ditandai | 32.707 | 4.7437 | 159.8345 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4823201 | 529 | 0.41713 | 0.60893 | 0.32653 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.3 | 0.827 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 239.811 | 90 | Transisi / belum ditandai | 32.653 | 4.736 | 159.0321 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4823726 | 506 | 0.40893 | 0.60353 | 0.31093 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.3 | 0.827 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 240.31 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.093 | 4.5097 | 159.0321 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4824288 | 498 | 0.4028 | 0.59613 | 0.28853 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.41 | 0.822 | 157 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 240.869 | 90 | Transisi / belum ditandai | 28.853 | 4.1848 | 158.161 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4824862 | 509 | 0.3974 | 0.5884 | 0.26527 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.42 | 0.789 | 151 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 241.427 | 90 | Transisi / belum ditandai | 26.527 | 3.8474 | 151.8194 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4825388 | 494 | 0.40013 | 0.5852 | 0.2554 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.42 | 0.789 | 151 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 241.99 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.54 | 3.7043 | 151.8194 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4826015 | 496 | 0.39927 | 0.58493 | 0.255 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.42 | 0.794 | 152 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 242.612 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.5 | 3.6985 | 152.7815 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4826540 | 481 | 0.39847 | 0.58547 | 0.2564 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.42 | 0.794 | 152 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 243.126 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.64 | 3.7188 | 152.7815 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4827102 | 501 | 0.4006 | 0.58687 | 0.26113 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.37 | 0.794 | 152 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 243.667 | 90 | Transisi / belum ditandai | 26.113 | 3.7874 | 152.7418 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4827627 | 481 | 0.39887 | 0.5864 | 0.2596 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.37 | 0.794 | 152 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 244.204 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.96 | 3.7652 | 152.7418 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4828212 | 504 | 0.39633 | 0.58447 | 0.25473 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.27 | 0.794 | 152 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 244.772 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.473 | 3.6946 | 152.6624 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4828737 | 499 | 0.3956 | 0.5832 | 0.25187 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.27 | 0.794 | 152 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 245.306 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.187 | 3.653 | 152.6624 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4829216 | 498 | 0.39667 | 0.58393 | 0.25407 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.791 | 151 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 245.817 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.407 | 3.6849 | 152.0698 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4829895 | 502 | 0.40127 | 0.5872 | 0.263 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 192.23 | 0.79 | 151 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 246.474 | 95 | Transisi / belum ditandai | 26.3 | 3.8145 | 151.8617 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4830421 | 506 | 0.402 | 0.59067 | 0.27147 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 192.23 | 0.79 | 151 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 247 | 95 | Transisi / belum ditandai | 27.147 | 3.9373 | 151.8617 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4831048 | 505 | 0.40473 | 0.59227 | 0.27607 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.91 | 0.795 | 160 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 247.592 | 95 | Transisi / belum ditandai | 27.607 | 4.004 | 161.3135 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4831573 | 498 | 0.40393 | 0.59287 | 0.2782 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.91 | 0.795 | 160 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 248.156 | 95 | Transisi / belum ditandai | 27.82 | 4.035 | 161.3135 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4832135 | 504 | 0.40613 | 0.5946 | 0.28367 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.69 | 0.797 | 161 | 0.996 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 248.714 | 95 | Transisi / belum ditandai | 28.367 | 4.1142 | 161.5439 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4832660 | 502 | 0.40867 | 0.59613 | 0.28853 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.69 | 0.797 | 161 | 0.996 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 249.212 | 95 | Transisi / belum ditandai | 28.853 | 4.1848 | 161.5439 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4833235 | 521 | 0.4116 | 0.59667 | 0.29007 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 249.808 | 95 | Transisi / belum ditandai | 29.007 | 4.2071 | 161.2138 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4833760 | 503 | 0.40907 | 0.59513 | 0.2856 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 250.314 | 95 | Transisi / belum ditandai | 28.56 | 4.1423 | 161.2138 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4834282 | 501 | 0.40587 | 0.59273 | 0.28287 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.796 | 161 | 0.996 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 250.804 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.287 | 4.1026 | 161.6198 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4834807 | 501 | 0.40487 | 0.59313 | 0.28373 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.796 | 161 | 0.996 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 251.384 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.373 | 4.1152 | 161.6198 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4835369 | 506 | 0.40533 | 0.5934 | 0.28433 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.06 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 251.946 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.433 | 4.1239 | 161.2296 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4835953 | 503 | 0.407 | 0.59647 | 0.28907 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.78 | 0.795 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 252.506 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.907 | 4.1926 | 161.2101 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4836584 | 505 | 0.40773 | 0.5962 | 0.28827 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.78 | 0.795 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 253.13 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.827 | 4.181 | 161.2101 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4837168 | 507 | 0.4076 | 0.59653 | 0.2892 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.95 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 253.689 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.92 | 4.1945 | 161.1423 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4837693 | 507 | 0.4078 | 0.59553 | 0.28667 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.95 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 254.254 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.667 | 4.1578 | 161.1423 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4838268 | 501 | 0.40633 | 0.5962 | 0.28873 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.97 | 0.793 | 160 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 254.795 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.873 | 4.1877 | 160.9552 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4838793 | 511 | 0.40647 | 0.59553 | 0.2872 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.97 | 0.793 | 160 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 255.338 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.72 | 4.1655 | 160.9552 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4839315 | 502 | 0.40593 | 0.5956 | 0.28693 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.792 | 160 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 255.842 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.693 | 4.1616 | 160.8552 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4839840 | 492 | 0.40593 | 0.5938 | 0.28207 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.792 | 160 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 256.339 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.207 | 4.091 | 160.8552 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4840297 | 484 | 0.4028 | 0.5898 | 0.26993 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.08 | 0.793 | 160 | 0.993 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 256.839 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 26.993 | 3.9151 | 161.0424 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4840822 | 489 | 0.399 | 0.58433 | 0.25347 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.08 | 0.793 | 160 | 0.993 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 257.37 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 25.347 | 3.6762 | 161.0424 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4841397 | 486 | 0.39347 | 0.57807 | 0.23447 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.777 | 157 | 0.995 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 257.928 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.447 | 3.4007 | 157.7621 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4841922 | 487 | 0.39333 | 0.57913 | 0.23767 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.777 | 157 | 0.995 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 258.428 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.767 | 3.4471 | 157.7621 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4842444 | 483 | 0.39207 | 0.5776 | 0.233 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 258.988 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.3 | 3.3794 | 157.8631 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4843006 | 491 | 0.39247 | 0.577 | 0.231 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 259.548 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.1 | 3.3504 | 157.8786 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4843531 | 480 | 0.39193 | 0.575 | 0.22467 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 260.047 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.467 | 3.2585 | 157.8786 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4844000 | 484 | 0.394 | 0.5752 | 0.22533 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.778 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 260.543 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.533 | 3.2682 | 157.8718 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4844526 | 490 | 0.39587 | 0.5762 | 0.2284 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.778 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 261.042 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.84 | 3.3127 | 157.8718 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4845048 | 530 | 0.3976 | 0.5766 | 0.22953 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 261.541 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.953 | 3.3291 | 157.8009 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4845573 | 570 | 0.40633 | 0.5874 | 0.262 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 262.102 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 26.2 | 3.8 | 157.8009 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4846135 | 503 | 0.41073 | 0.598 | 0.29373 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.02 | 0.805 | 163 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 262.661 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 29.373 | 4.2602 | 163.4311 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4846660 | 518 | 0.41553 | 0.60833 | 0.32487 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.02 | 0.805 | 163 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 263.158 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.487 | 4.7118 | 163.4311 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4847130 | 518 | 0.41467 | 0.61027 | 0.3308 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.05 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 263.659 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 33.08 | 4.7979 | 163.2522 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4847655 | 521 | 0.41413 | 0.60933 | 0.3282 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.05 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 264.153 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.82 | 4.7601 | 163.2522 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4848177 | 522 | 0.42107 | 0.60953 | 0.32867 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 264.653 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.867 | 4.7669 | 163.22 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4848702 | 511 | 0.42193 | 0.60833 | 0.32487 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 265.217 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.487 | 4.7118 | 163.22 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4849264 | 512 | 0.422 | 0.60833 | 0.3252 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 265.777 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.52 | 4.7166 | 163.6905 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4849789 | 538 | 0.41927 | 0.60873 | 0.32647 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 266.276 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.647 | 4.735 | 163.6905 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4850259 | 513 | 0.41947 | 0.60947 | 0.32853 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 266.773 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.853 | 4.765 | 163.22 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:18 | 4850889 | 518 | 0.41753 | 0.61 | 0.3298 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 267.393 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.98 | 4.7834 | 163.22 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:18 | 4851411 | 511 | 0.41507 | 0.60847 | 0.3254 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.95 | 0.805 | 162 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 267.892 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.54 | 4.7195 | 163.3748 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:18 | 4851936 | 518 | 0.416 | 0.60787 | 0.3238 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.95 | 0.805 | 162 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 268.416 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.38 | 4.6963 | 163.3748 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:18 | 4852498 | 521 | 0.41793 | 0.60767 | 0.32333 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 269.009 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.333 | 4.6896 | 163.1477 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4853072 | 508 | 0.41667 | 0.60833 | 0.32533 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.98 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 269.573 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.533 | 4.7186 | 163.1959 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4853598 | 538 | 0.42027 | 0.61373 | 0.34107 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.98 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 270.072 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 34.107 | 4.9468 | 163.1959 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4854120 | 538 | 0.42573 | 0.62393 | 0.3718 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.81 | 0.836 | 169 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 270.57 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 37.18 | 5.3925 | 169.5492 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4854645 | 540 | 0.4334 | 0.63567 | 0.40693 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.81 | 0.836 | 169 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 271.13 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.693 | 5.9021 | 169.5492 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4855207 | 538 | 0.43513 | 0.64113 | 0.4242 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.843 | 170 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 271.696 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.42 | 6.1525 | 170.9267 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4855837 | 548 | 0.43527 | 0.64087 | 0.42327 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.843 | 170 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 272.317 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.327 | 6.139 | 170.9267 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4856317 | 550 | 0.43553 | 0.6394 | 0.41887 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.842 | 170 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 272.815 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.887 | 6.0752 | 170.7239 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4856842 | 546 | 0.436 | 0.63887 | 0.41687 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.842 | 170 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 273.314 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.687 | 6.0462 | 170.7239 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4857321 | 545 | 0.43613 | 0.64053 | 0.42167 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.68 | 0.842 | 170 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 273.81 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.167 | 6.1158 | 170.6566 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4857846 | 543 | 0.43807 | 0.64247 | 0.42747 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.68 | 0.842 | 170 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 274.31 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.747 | 6.1999 | 170.6566 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4858326 | 537 | 0.43813 | 0.64033 | 0.42327 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.87 | 0.842 | 170 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 274.806 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.327 | 6.139 | 170.8165 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4858851 | 550 | 0.43913 | 0.63833 | 0.41793 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.87 | 0.842 | 170 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 275.303 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.793 | 6.0616 | 170.8165 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4859435 | 533 | 0.432 | 0.63653 | 0.4122 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.03 | 0.842 | 170 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 275.922 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.22 | 5.9785 | 170.9513 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4859960 | 538 | 0.43133 | 0.638 | 0.4142 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.03 | 0.842 | 170 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 276.422 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.42 | 6.0075 | 170.9513 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4860440 | 535 | 0.43067 | 0.639 | 0.41713 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.845 | 171 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 276.918 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.713 | 6.05 | 171.611 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4860965 | 544 | 0.4352 | 0.6392 | 0.41773 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.845 | 171 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 277.417 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.773 | 6.0587 | 171.611 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4861444 | 539 | 0.4342 | 0.63907 | 0.41747 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.11 | 0.845 | 171 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 277.918 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.747 | 6.0549 | 171.628 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4862123 | 530 | 0.43453 | 0.63813 | 0.4144 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.846 | 171 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 278.552 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.44 | 6.0104 | 171.8818 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4862649 | 611 | 0.43767 | 0.63927 | 0.41773 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.846 | 171 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 279.075 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.773 | 6.0587 | 171.8818 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4863171 | 582 | 0.44593 | 0.64733 | 0.44187 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.847 | 171 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 279.603 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 44.187 | 6.4087 | 172.1019 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4863696 | 575 | 0.4542 | 0.6604 | 0.481 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.847 | 171 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 280.143 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 48.1 | 6.9763 | 172.1019 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4864258 | 568 | 0.45913 | 0.671 | 0.51307 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.88 | 0.922 | 186 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 280.7 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.307 | 7.4414 | 187.0554 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4864783 | 567 | 0.45733 | 0.67507 | 0.52533 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.88 | 0.922 | 186 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 281.2 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.533 | 7.6193 | 187.0554 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4865253 | 568 | 0.45773 | 0.67513 | 0.5256 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.86 | 0.918 | 185 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 281.698 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.56 | 7.6232 | 186.2255 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4865778 | 584 | 0.45333 | 0.67413 | 0.5226 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.86 | 0.918 | 185 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 282.196 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.26 | 7.5797 | 186.2255 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4866300 | 577 | 0.45607 | 0.67613 | 0.52853 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.96 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 282.753 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.853 | 7.6657 | 185.9114 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4866825 | 576 | 0.45887 | 0.677 | 0.53133 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.96 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 283.254 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.133 | 7.7064 | 185.9114 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4867387 | 584 | 0.46307 | 0.68067 | 0.54247 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.94 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 283.812 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 54.247 | 7.8678 | 185.893 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4867912 | 569 | 0.4626 | 0.6788 | 0.537 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.94 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 284.373 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.7 | 7.7885 | 185.893 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4868487 | 570 | 0.4604 | 0.6778 | 0.534 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 284.934 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.4 | 7.745 | 185.8747 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4869012 | 571 | 0.4612 | 0.67613 | 0.52893 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 285.432 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.893 | 7.6715 | 185.8747 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4869534 | 576 | 0.46167 | 0.6754 | 0.52647 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.91 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 285.93 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.647 | 7.6358 | 185.8656 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4870059 | 577 | 0.46527 | 0.6752 | 0.52613 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.91 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 286.496 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.613 | 7.6309 | 185.8656 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4870621 | 591 | 0.4648 | 0.67453 | 0.52387 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.87 | 0.918 | 185 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 287.038 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.387 | 7.5981 | 186.2347 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4871200 | 572 | 0.4636 | 0.67787 | 0.53387 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.86 | 0.917 | 185 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 287.629 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.387 | 7.7431 | 186.0226 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4871831 | 699 | 0.48747 | 0.71453 | 0.64327 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.86 | 0.917 | 185 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 288.239 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 64.327 | 9.3298 | 186.0226 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4872306 | 691 | 0.51133 | 0.75153 | 0.75427 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.43 | 1.024 | 206 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 288.729 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 75.427 | 10.9397 | 207.2883 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4872831 | 719 | 0.5444 | 0.79693 | 0.89033 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.43 | 1.024 | 206 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 289.248 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 89.033 | 12.9132 | 207.2883 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4873415 | 697 | 0.5544 | 0.815 | 0.9448 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.39 | 1.015 | 205 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 289.822 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 94.48 | 13.7032 | 205.4258 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4874045 | 679 | 0.55167 | 0.8128 | 0.9388 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.39 | 1.015 | 205 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 290.442 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 93.88 | 13.6162 | 205.4258 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4874515 | 686 | 0.55033 | 0.8104 | 0.93193 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.35 | 1.013 | 204 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 290.94 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 93.193 | 13.5166 | 204.9805 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4875040 | 690 | 0.5496 | 0.80947 | 0.92927 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.35 | 1.013 | 204 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 291.438 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 92.927 | 13.4779 | 204.9805 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4875562 | 684 | 0.54993 | 0.80553 | 0.91713 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.49 | 1.011 | 204 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 291.986 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 91.713 | 13.3019 | 204.7174 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4876087 | 677 | 0.54767 | 0.8036 | 0.91127 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.49 | 1.011 | 204 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 292.481 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 91.127 | 13.2168 | 204.7174 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4876649 | 674 | 0.5464 | 0.803 | 0.90927 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.52 | 1.012 | 204 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 293.048 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 90.927 | 13.1878 | 204.9502 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4877233 | 602 | 0.52673 | 0.7814 | 0.84427 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.57 | 1.003 | 202 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 293.609 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 84.427 | 12.2451 | 203.1777 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4877759 | 599 | 0.50773 | 0.749 | 0.747 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.57 | 1.003 | 202 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 294.171 | 95 | Transisi / belum ditandai | 74.7 | 10.8343 | 203.1777 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4878343 | 588 | 0.4862 | 0.71593 | 0.64787 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.959 | 194 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 294.731 | 95 | Transisi / belum ditandai | 64.787 | 9.3965 | 194.4468 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4878868 | 538 | 0.47807 | 0.70093 | 0.60307 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.959 | 194 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 295.291 | 95 | Transisi / belum ditandai | 60.307 | 8.7468 | 194.4468 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4879443 | 551 | 0.46433 | 0.6824 | 0.54753 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.9 | 0.956 | 193 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 295.846 | 95 | Transisi / belum ditandai | 54.753 | 7.9413 | 193.9724 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4879968 | 556 | 0.45207 | 0.66413 | 0.4926 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.9 | 0.956 | 193 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 296.349 | 95 | Transisi / belum ditandai | 49.26 | 7.1446 | 193.9724 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4880490 | 554 | 0.4448 | 0.6492 | 0.44807 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.15 | 0.851 | 172 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 296.853 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.807 | 6.4987 | 172.8806 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4881015 | 557 | 0.4438 | 0.64947 | 0.44873 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.15 | 0.851 | 172 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 297.418 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.873 | 6.5083 | 172.8806 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4881577 | 550 | 0.44273 | 0.6478 | 0.444 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.857 | 173 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 297.978 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.4 | 6.4397 | 174.1167 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4882102 | 545 | 0.44193 | 0.64867 | 0.4464 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.857 | 173 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 298.477 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.64 | 6.4745 | 174.1167 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4882572 | 555 | 0.4478 | 0.6494 | 0.44853 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.858 | 173 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 298.975 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.853 | 6.5054 | 174.2598 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4883202 | 523 | 0.44593 | 0.65113 | 0.45327 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.858 | 173 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 299.597 | 95 | Transisi / belum ditandai | 45.327 | 6.5741 | 174.2598 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4883724 | 528 | 0.43973 | 0.6472 | 0.44113 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.858 | 173 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 300.094 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.113 | 6.3981 | 174.2598 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4884286 | 527 | 0.428 | 0.63933 | 0.4172 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.833 | 168 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 300.653 | 95 | Transisi / belum ditandai | 41.72 | 6.051 | 169.1073 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4884811 | 521 | 0.42367 | 0.62947 | 0.38793 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.833 | 168 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 301.152 | 95 | Transisi / belum ditandai | 38.793 | 5.6265 | 169.1073 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4885290 | 523 | 0.42267 | 0.625 | 0.375 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.02 | 0.823 | 166 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 301.648 | 95 | Transisi / belum ditandai | 37.5 | 5.4389 | 167.0855 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4885816 | 527 | 0.423 | 0.62147 | 0.36467 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.02 | 0.823 | 166 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 302.208 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.467 | 5.2891 | 167.0855 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4886400 | 523 | 0.4222 | 0.62147 | 0.36533 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.824 | 166 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 302.767 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.533 | 5.2987 | 167.4286 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4886925 | 529 | 0.42087 | 0.62173 | 0.36613 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.824 | 166 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 303.266 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.613 | 5.3103 | 167.4286 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4887395 | 533 | 0.42173 | 0.62173 | 0.36593 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.18 | 0.823 | 166 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 303.765 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.593 | 5.3074 | 167.2171 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4887920 | 519 | 0.4214 | 0.62067 | 0.36193 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.18 | 0.823 | 166 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 304.263 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.193 | 5.2494 | 167.2171 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4888442 | 529 | 0.42507 | 0.6214 | 0.36373 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.822 | 166 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 304.826 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.373 | 5.2755 | 167.0386 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4888967 | 534 | 0.42413 | 0.62047 | 0.36107 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.822 | 166 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 305.325 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.107 | 5.2368 | 167.0386 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4889529 | 524 | 0.425 | 0.61973 | 0.3596 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.15 | 0.823 | 166 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 305.883 | 95 | Transisi / belum ditandai | 35.96 | 5.2156 | 167.1924 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4890054 | 530 | 0.4344 | 0.61853 | 0.35593 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.15 | 0.823 | 166 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 306.386 | 95 | Transisi / belum ditandai | 35.593 | 5.1624 | 167.1924 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4890524 | 519 | 0.43213 | 0.61627 | 0.3494 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.08 | 0.817 | 165 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 306.881 | 95 | Transisi / belum ditandai | 34.94 | 5.0676 | 165.9164 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4891049 | 518 | 0.4258 | 0.61273 | 0.33847 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.08 | 0.817 | 165 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 307.381 | 95 | Transisi / belum ditandai | 33.847 | 4.9091 | 165.9164 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4891571 | 525 | 0.41207 | 0.60647 | 0.31947 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.13 | 0.804 | 162 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 307.884 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.947 | 4.6335 | 163.3165 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4892096 | 510 | 0.40887 | 0.60447 | 0.31347 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.13 | 0.804 | 162 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 308.453 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.347 | 4.5465 | 163.3165 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4892658 | 507 | 0.41033 | 0.60293 | 0.3088 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.805 | 163 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 308.996 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.88 | 4.4788 | 163.5518 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4893183 | 530 | 0.41213 | 0.6036 | 0.3108 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.805 | 163 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 309.511 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.08 | 4.5078 | 163.5518 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4893663 | 510 | 0.41393 | 0.603 | 0.30887 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.807 | 163 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 310.025 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.887 | 4.4797 | 163.9582 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4894351 | 508 | 0.4146 | 0.6032 | 0.3094 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.23 | 0.808 | 163 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 310.701 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.94 | 4.4875 | 164.2098 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4894877 | 509 | 0.4196 | 0.60427 | 0.31267 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.23 | 0.808 | 163 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 311.211 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.267 | 4.5349 | 164.2098 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4895462 | 527 | 0.4206 | 0.6042 | 0.3126 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.809 | 163 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 311.795 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.26 | 4.5339 | 164.2351 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4895987 | 511 | 0.42067 | 0.6036 | 0.3108 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.809 | 163 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 312.293 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.08 | 4.5078 | 164.2351 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4896466 | 535 | 0.41427 | 0.60227 | 0.30693 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.808 | 163 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 312.792 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.693 | 4.4517 | 164.0563 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4896991 | 548 | 0.41567 | 0.6022 | 0.30653 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.808 | 163 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 313.289 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.653 | 4.4459 | 164.0563 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4897471 | 502 | 0.41367 | 0.6026 | 0.30747 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.11 | 0.807 | 163 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 313.818 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.747 | 4.4594 | 163.9098 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4898101 | 506 | 0.41313 | 0.60567 | 0.31693 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.11 | 0.807 | 163 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 314.423 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.693 | 4.5967 | 163.9098 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4898685 | 514 | 0.414 | 0.60553 | 0.3168 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 315.018 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.68 | 4.5948 | 163.7873 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4899364 | 509 | 0.41353 | 0.60293 | 0.30947 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.807 | 163 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 315.684 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.947 | 4.4884 | 163.9905 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4899995 | 518 | 0.41267 | 0.6014 | 0.30467 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.807 | 163 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 316.326 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.467 | 4.4188 | 163.9905 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4900622 | 463 | 0.4084 | 0.5998 | 0.3002 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 203.22 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 316.908 | 80 | Transisi / belum ditandai | 30.02 | 4.354 | 163.7953 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4901147 | 474 | 0.39767 | 0.5848 | 0.2556 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 203.22 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 317.429 | 80 | Transisi / belum ditandai | 25.56 | 3.7072 | 163.7953 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4901709 | 481 | 0.3886 | 0.56927 | 0.20953 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.77 | 0.799 | 136 | 0.99 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 318.032 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.953 | 3.039 | 137.2442 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4902234 | 468 | 0.3828 | 0.55767 | 0.1744 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.77 | 0.799 | 136 | 0.99 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 318.532 | 80 | Transisi / belum ditandai | 17.44 | 2.5295 | 137.2442 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4902819 | 475 | 0.38107 | 0.5602 | 0.18113 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.71 | 0.791 | 134 | 0.986 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 319.139 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.113 | 2.6271 | 135.8226 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4903403 | 484 | 0.38293 | 0.5626 | 0.18767 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.74 | 0.787 | 134 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 319.723 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.767 | 2.7219 | 135.1594 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4903928 | 475 | 0.38313 | 0.5632 | 0.18913 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.74 | 0.787 | 134 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 320.213 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.913 | 2.7432 | 135.1594 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4904513 | 479 | 0.3866 | 0.56387 | 0.1922 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.72 | 0.785 | 133 | 0.986 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 320.787 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.22 | 2.7876 | 134.8002 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4905038 | 469 | 0.37947 | 0.5618 | 0.1888 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.72 | 0.785 | 133 | 0.986 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 321.318 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.88 | 2.7383 | 134.8002 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4905517 | 486 | 0.3798 | 0.56147 | 0.1884 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.63 | 0.783 | 133 | 0.989 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 321.831 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.84 | 2.7325 | 134.3863 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4906042 | 480 | 0.3808 | 0.5612 | 0.18727 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.63 | 0.783 | 133 | 0.989 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 322.361 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.727 | 2.7161 | 134.3863 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4906617 | 413 | 0.373 | 0.547 | 0.1492 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 170.19 | 0.777 | 131 | 0.99 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 322.88 | 60 | Transisi / belum ditandai | 14.92 | 2.164 | 132.2376 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4907142 | 411 | 0.35747 | 0.52247 | 0.092533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 170.19 | 0.777 | 131 | 0.99 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 323.418 | 60 | Transisi / belum ditandai | 9.253 | 1.3421 | 132.2376 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4907664 | 413 | 0.33987 | 0.49673 | 0.030733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.43 | 0.686 | 87 | 0.964 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 323.979 | 60 | Transisi / belum ditandai | 3.073 | 0.4458 | 90.161 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4908189 | 421 | 0.33607 | 0.48807 | 0.013267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.43 | 0.686 | 87 | 0.964 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 324.477 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.327 | 0.1924 | 90.161 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4908751 | 396 | 0.3332 | 0.48827 | 0.011733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.45 | 0.682 | 87 | 0.97 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 325.024 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.173 | 0.1702 | 89.6489 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4909276 | 407 | 0.33147 | 0.48687 | 0.011133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.45 | 0.682 | 87 | 0.97 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 325.585 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.113 | 0.1615 | 89.6489 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4909851 | 402 | 0.33213 | 0.48493 | 0.0098667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 125.9 | 0.656 | 80 | 0.968 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 326.148 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.987 | 0.1431 | 82.5904 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4910478 | 413 | 0.33007 | 0.47927 | 0.010067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 116.43 | 0.616 | 69 | 0.962 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 326.768 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.007 | 0.146 | 71.7209 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4911003 | 403 | 0.3256 | 0.47673 | 0.010133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 116.43 | 0.616 | 69 | 0.962 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 327.268 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.013 | 0.147 | 71.7209 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4911565 | 406 | 0.32067 | 0.47527 | 0.0096 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 102.47 | 0.55 | 54 | 0.958 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 327.828 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.96 | 0.1392 | 56.3585 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4912090 | 396 | 0.32353 | 0.47727 | 0.010667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 102.47 | 0.55 | 54 | 0.958 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 328.388 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.067 | 0.1547 | 56.3585 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4912674 | 393 | 0.3254 | 0.47747 | 0.011 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 89.88 | 0.479 | 41 | 0.952 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 328.947 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.1 | 0.1595 | 43.0525 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4913199 | 396 | 0.32593 | 0.47633 | 0.011333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 89.88 | 0.479 | 41 | 0.952 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 329.444 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.133 | 0.1644 | 43.0525 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4913774 | 394 | 0.322 | 0.47193 | 0.010267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 78.54 | 0.415 | 31 | 0.951 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 330.063 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.027 | 0.1489 | 32.5941 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4914299 | 406 | 0.3206 | 0.46853 | 0.010267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 78.54 | 0.415 | 31 | 0.951 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 330.558 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.027 | 0.1489 | 32.5941 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4914821 | 386 | 0.31907 | 0.46567 | 0.0099333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 63.02 | 0.328 | 19 | 0.919 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 331.059 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.993 | 0.1441 | 20.6706 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4915346 | 361 | 0.3158 | 0.46373 | 0.0096 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 63.02 | 0.328 | 19 | 0.919 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 331.622 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.96 | 0.1392 | 20.6706 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4915908 | 381 | 0.31133 | 0.4604 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 56.68 | 0.293 | 15 | 0.903 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 332.181 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 16.6072 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4916482 | 386 | 0.30793 | 0.459 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 38.7 | 0.193 | 7 | 0.937 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 332.744 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 7.4691 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4917008 | 394 | 0.3094 | 0.45793 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 38.7 | 0.193 | 7 | 0.937 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 333.243 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 7.4691 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4917530 | 394 | 0.31327 | 0.4592 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 23.86 | 0.11 | 2 | 0.762 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 333.805 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 2.6246 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4918055 | 393 | 0.31533 | 0.46013 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 23.86 | 0.11 | 2 | 0.762 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 334.302 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 2.6246 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4918617 | 413 | 0.3214 | 0.4662 | 0.0092 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 5.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 334.862 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.92 | 0.1334 | 0.1124 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4919137 | 373 | 0.32373 | 0.47527 | 0.011867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 5.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 335.363 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.187 | 0.1721 | 0.1124 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4919653 | 416 | 0.32967 | 0.48253 | 0.012267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 335.924 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.227 | 0.1779 | 0 | 38 | Segmen 38

## DATA_STABLE_GE60
pc_timestamp | stm32_ms | adc_raw | adc_voltage_v | sensor_voltage_v | pressure_bar | duty_percent | frequency_hz | estimated_output_rms_v | jsy_online | jsy_voltage_rms_v | jsy_current_rms_a | jsy_active_power_w | jsy_power_factor | jsy_energy_kwh | jsy_error_count | valve_open_count | valve_state_label | valve_phase | elapsed_s | duty_round_percent | keran_bukaan_note | pressure_kpa | pressure_psi | apparent_power_va | segment_id | segment_label
2026-06-05 22:13 | 4602419 | 443 | 0.34087 | 0.49387 | 0.010733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 19.813 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.073 | 0.1557 | 97.6174 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4602944 | 418 | 0.34013 | 0.4938 | 0.011733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 20.309 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.173 | 0.1702 | 97.6174 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4603506 | 419 | 0.3368 | 0.49427 | 0.012933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.08 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 20.872 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.293 | 0.1876 | 97.6546 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4604031 | 426 | 0.33533 | 0.49473 | 0.012067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.08 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 21.432 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.207 | 0.175 | 97.6546 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4604605 | 415 | 0.33553 | 0.4944 | 0.0126 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 21.994 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.26 | 0.1827 | 97.7633 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4605130 | 415 | 0.33707 | 0.49353 | 0.011533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 22.492 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.153 | 0.1673 | 97.7633 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4605653 | 423 | 0.3364 | 0.49407 | 0.011933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.07 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 22.991 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.193 | 0.1731 | 97.6472 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4606215 | 416 | 0.33567 | 0.49387 | 0.0104 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 23.553 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.04 | 0.1508 | 97.5086 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4606740 | 425 | 0.3362 | 0.49387 | 0.0102 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 24.114 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.02 | 0.1479 | 97.5086 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4607315 | 412 | 0.33607 | 0.49367 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 24.672 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.12 | 0.1624 | 97.2364 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4607840 | 419 | 0.33713 | 0.4936 | 0.0114 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 25.17 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.14 | 0.1653 | 97.2364 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4608362 | 402 | 0.3358 | 0.49253 | 0.011333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.86 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 25.731 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.133 | 0.1644 | 97.229 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4608887 | 422 | 0.33627 | 0.49173 | 0.0096667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.86 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 26.228 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.967 | 0.1402 | 97.229 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:13 | 4609449 | 418 | 0.3362 | 0.49173 | 0.0095333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 26.803 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.953 | 0.1383 | 97.2661 | 3 | Segmen 3
2026-06-05 22:14 | 4609974 | 419 | 0.33733 | 0.4918 | 0.010067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 27.348 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.007 | 0.146 | 97.2661 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4610549 | 408 | 0.3358 | 0.49087 | 0.01 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.79 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 27.875 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1 | 0.145 | 97.0462 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4611074 | 423 | 0.33613 | 0.49173 | 0.011267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.79 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 28.434 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.127 | 0.1634 | 97.0462 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4611596 | 413 | 0.33507 | 0.49307 | 0.010667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.84 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 28.931 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.067 | 0.1547 | 97.2141 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4612121 | 417 | 0.3356 | 0.4954 | 0.013 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.84 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 29.494 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.3 | 0.1885 | 97.2141 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4612683 | 421 | 0.33333 | 0.49367 | 0.011667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.89 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 30.053 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.167 | 0.1692 | 97.2513 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4613262 | 420 | 0.33593 | 0.49513 | 0.012467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 30.613 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.247 | 0.1808 | 97.4789 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4613788 | 419 | 0.3372 | 0.49427 | 0.010733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 31.108 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.073 | 0.1557 | 97.4789 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4614262 | 436 | 0.34293 | 0.49647 | 0.013933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 31.608 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.393 | 0.2021 | 97.3553 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4614787 | 421 | 0.3426 | 0.4974 | 0.018933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 32.108 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.893 | 0.2746 | 97.3553 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4615310 | 401 | 0.34087 | 0.49667 | 0.018467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.9 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 32.666 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.847 | 0.2678 | 97.1278 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4615835 | 419 | 0.33907 | 0.49467 | 0.017 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.9 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 33.165 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.7 | 0.2466 | 97.1278 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4616397 | 416 | 0.33867 | 0.4932 | 0.011467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 33.724 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.147 | 0.1663 | 97.2884 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4617027 | 420 | 0.34013 | 0.49273 | 0.011267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.743 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 34.346 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.127 | 0.1634 | 97.2884 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4617506 | 425 | 0.33873 | 0.4924 | 0.0098 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 34.847 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.98 | 0.1421 | 97.1575 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4618136 | 407 | 0.33653 | 0.49233 | 0.0096 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 35.436 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.96 | 0.1392 | 97.1575 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4618711 | 415 | 0.337 | 0.49313 | 0.0099333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 36.027 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.993 | 0.1441 | 97.202 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4619236 | 422 | 0.33567 | 0.49393 | 0.0095333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.742 | 94 | 0.967 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 36.526 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.953 | 0.1383 | 97.202 | 4 | Segmen 4
2026-06-05 22:14 | 4619759 | 416 | 0.33553 | 0.49347 | 0.0096667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.01 | 0.741 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 37.091 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.967 | 0.1402 | 97.0784 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4620320 | 429 | 0.3348 | 0.49333 | 0.0094 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.88 | 0.741 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 37.654 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.94 | 0.1363 | 96.9821 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4620846 | 403 | 0.33347 | 0.49387 | 0.0108 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.88 | 0.741 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 38.154 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.08 | 0.1566 | 96.9821 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4621325 | 419 | 0.3358 | 0.4932 | 0.011 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.9 | 0.741 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 38.65 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.1 | 0.1595 | 96.9969 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4621850 | 417 | 0.33747 | 0.49327 | 0.0118 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.9 | 0.741 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 39.152 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.18 | 0.1711 | 96.9969 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4622320 | 419 | 0.33853 | 0.4928 | 0.010867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.84 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 39.648 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.087 | 0.1576 | 97.0833 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4622845 | 421 | 0.33793 | 0.49213 | 0.0104 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.84 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 40.149 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.04 | 0.1508 | 97.0833 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4623367 | 418 | 0.33633 | 0.49247 | 0.0104 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 40.648 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.04 | 0.1508 | 97.3479 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4623892 | 452 | 0.33907 | 0.4914 | 0.011933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 41.174 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.193 | 0.1731 | 97.3479 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4624454 | 422 | 0.3414 | 0.4922 | 0.012333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 41.766 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.233 | 0.1789 | 97.3702 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4624979 | 423 | 0.34207 | 0.49173 | 0.012 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 42.279 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.2 | 0.174 | 97.3702 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4625554 | 399 | 0.33907 | 0.49293 | 0.011533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 42.824 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.153 | 0.1673 | 97.2465 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4626079 | 411 | 0.3374 | 0.49293 | 0.011333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 43.369 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.133 | 0.1644 | 97.2465 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4626601 | 424 | 0.33573 | 0.49213 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.1 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 43.915 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.12 | 0.1624 | 97.4073 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4627126 | 415 | 0.33433 | 0.49173 | 0.0102 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.1 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 44.417 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.02 | 0.1479 | 97.4073 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4627688 | 417 | 0.33393 | 0.493 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.09 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 44.977 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.107 | 0.1605 | 97.2688 | 5 | Segmen 5
2026-06-05 22:14 | 4628213 | 422 | 0.33487 | 0.4942 | 0.010867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.09 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 45.523 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.087 | 0.1576 | 97.2688 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4628788 | 428 | 0.3366 | 0.4964 | 0.0144 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.07 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 46.085 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.44 | 0.2089 | 97.2539 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4629313 | 419 | 0.3382 | 0.496 | 0.013933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.07 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 46.584 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.393 | 0.2021 | 97.2539 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4629835 | 419 | 0.34007 | 0.49807 | 0.0164 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 47.147 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.64 | 0.2379 | 97.2465 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4630397 | 418 | 0.33967 | 0.49493 | 0.013 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 47.708 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.3 | 0.1885 | 97.5012 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4630922 | 432 | 0.33967 | 0.49713 | 0.017267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.744 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 48.207 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.727 | 0.2504 | 97.5012 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4631497 | 402 | 0.33747 | 0.49607 | 0.016133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 48.767 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.613 | 0.234 | 97.3702 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4632022 | 428 | 0.33813 | 0.49593 | 0.0172 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 49.281 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.72 | 0.2495 | 97.3702 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4632544 | 437 | 0.33613 | 0.49293 | 0.013133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 49.826 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.313 | 0.1905 | 97.3702 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4633069 | 421 | 0.33747 | 0.49413 | 0.013533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 50.325 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.353 | 0.1963 | 97.3702 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4633526 | 432 | 0.33787 | 0.4956 | 0.013 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 50.825 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.3 | 0.1885 | 97.2317 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4634051 | 419 | 0.3398 | 0.49853 | 0.013667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 51.322 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.367 | 0.1982 | 97.2317 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4634626 | 422 | 0.33747 | 0.49493 | 0.012333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 51.885 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.233 | 0.1789 | 97.2465 | 6 | Segmen 6
2026-06-05 22:14 | 4635151 | 425 | 0.3374 | 0.4938 | 0.0108 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 52.385 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.08 | 0.1566 | 97.2465 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4635673 | 427 | 0.337 | 0.49353 | 0.010467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 52.945 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.047 | 0.1518 | 97.2168 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4636198 | 405 | 0.33787 | 0.4962 | 0.0114 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 53.444 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.14 | 0.1653 | 97.2168 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4636760 | 434 | 0.33827 | 0.4978 | 0.012667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 54.003 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.267 | 0.1837 | 97.3627 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4637285 | 428 | 0.339 | 0.4998 | 0.014733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 54.563 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.473 | 0.2137 | 97.3627 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4637860 | 421 | 0.33953 | 0.50067 | 0.014533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 55.119 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.453 | 0.2108 | 97.3479 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4638385 | 398 | 0.33633 | 0.50053 | 0.013933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 55.617 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.393 | 0.2021 | 97.3479 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4638907 | 425 | 0.33807 | 0.5002 | 0.013867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 56.175 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.387 | 0.2011 | 97.333 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4639469 | 430 | 0.33947 | 0.501 | 0.0146 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 56.711 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.46 | 0.2118 | 97.3479 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4639994 | 435 | 0.34507 | 0.5018 | 0.018533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.743 | 94 | 0.965 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 57.267 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.853 | 0.2688 | 97.3479 | 7 | Segmen 7
2026-06-05 22:14 | 4660626 | 430 | 0.33507 | 0.4912 | 0.0098667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.05 | 0.735 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 77.799 | 60 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.987 | 0.1431 | 96.3218 | 9 | Segmen 9
2026-06-05 22:14 | 4661151 | 424 | 0.3362 | 0.4908 | 0.0097333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 131.05 | 0.735 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 78.31 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 0.973 | 0.1412 | 96.3218 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4661726 | 432 | 0.33867 | 0.49507 | 0.014867 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 131.03 | 0.734 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 78.919 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.487 | 0.2156 | 96.176 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4662251 | 431 | 0.34027 | 0.49793 | 0.0158 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 131.03 | 0.734 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 79.417 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 1.58 | 0.2292 | 96.176 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4662773 | 442 | 0.3472 | 0.508 | 0.0346 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.786 | 116 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 79.915 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 3.46 | 0.5018 | 118.7174 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4663298 | 433 | 0.3512 | 0.51487 | 0.0516 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.786 | 116 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 80.474 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 5.16 | 0.7484 | 118.7174 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4663865 | 465 | 0.3586 | 0.52307 | 0.072867 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.84 | 0.801 | 118 | 0.976 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 81.038 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.287 | 1.0568 | 120.8228 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4664495 | 436 | 0.357 | 0.52393 | 0.075 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.84 | 0.801 | 118 | 0.976 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 81.656 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.5 | 1.0878 | 120.8228 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4664970 | 448 | 0.35907 | 0.52393 | 0.0754 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.804 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 82.155 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.54 | 1.0936 | 121.3397 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4665495 | 442 | 0.35733 | 0.52453 | 0.0758 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.804 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 82.654 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.58 | 1.0994 | 121.3397 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4665974 | 449 | 0.3596 | 0.5248 | 0.076667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.86 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 83.155 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.667 | 1.112 | 120.9897 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4666499 | 445 | 0.35993 | 0.52567 | 0.079067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.86 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 83.654 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.907 | 1.1468 | 120.9897 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4667074 | 446 | 0.36 | 0.52467 | 0.080733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 84.215 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.073 | 1.1709 | 120.736 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4667599 | 455 | 0.337 | 0.51893 | 0.0784 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 84.778 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.84 | 1.1371 | 120.736 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4668121 | 441 | 0.33747 | 0.5204 | 0.0838 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 85.275 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.38 | 1.2154 | 120.4581 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4668683 | 461 | 0.33813 | 0.52013 | 0.084733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.01 | 0.797 | 118 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 85.837 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.473 | 1.229 | 120.355 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4669208 | 297 | 0.3512 | 0.525 | 0.0876 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.01 | 0.797 | 118 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 86.337 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.76 | 1.2705 | 120.355 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:14 | 4669677 | 449 | 0.35193 | 0.52367 | 0.085067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.98 | 0.797 | 118 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 86.835 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.507 | 1.2338 | 120.3311 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4670203 | 438 | 0.35267 | 0.527 | 0.0868 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.98 | 0.797 | 118 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 87.335 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.68 | 1.2589 | 120.3311 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4670725 | 439 | 0.35227 | 0.52667 | 0.0862 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 87.834 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.62 | 1.2502 | 120.498 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4671250 | 450 | 0.36007 | 0.52747 | 0.084133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 88.391 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.413 | 1.2203 | 120.498 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4671812 | 442 | 0.3604 | 0.52593 | 0.080733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.01 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 88.954 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.073 | 1.1709 | 120.506 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4672337 | 447 | 0.35967 | 0.5252 | 0.078333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.01 | 0.798 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 89.449 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.833 | 1.1361 | 120.506 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4672807 | 437 | 0.35833 | 0.52547 | 0.078267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.99 | 0.799 | 118 | 0.978 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 89.949 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.827 | 1.1352 | 120.641 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4673332 | 442 | 0.3562 | 0.5252 | 0.076133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.99 | 0.799 | 118 | 0.978 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 90.449 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.613 | 1.1042 | 120.641 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4673854 | 448 | 0.35787 | 0.52333 | 0.073067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.02 | 0.8 | 118 | 0.976 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 91.013 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.307 | 1.0597 | 120.816 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4674379 | 451 | 0.3594 | 0.52287 | 0.072267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.02 | 0.8 | 118 | 0.976 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 91.507 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.227 | 1.0481 | 120.816 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4674942 | 447 | 0.3614 | 0.52373 | 0.0748 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.78 | 0.799 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 92.069 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.48 | 1.0849 | 120.4732 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4675572 | 444 | 0.36033 | 0.5262 | 0.078933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.78 | 0.799 | 118 | 0.979 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 92.691 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.893 | 1.1448 | 120.4732 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4676051 | 437 | 0.35553 | 0.52547 | 0.078733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.9 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 93.188 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.873 | 1.1419 | 120.72 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4676576 | 447 | 0.35447 | 0.5236 | 0.0758 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.9 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 93.697 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.58 | 1.0994 | 120.72 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4677151 | 451 | 0.35573 | 0.52407 | 0.077067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 94.262 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.707 | 1.1178 | 120.736 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4677676 | 444 | 0.361 | 0.5244 | 0.0792 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.8 | 118 | 0.977 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 94.76 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.92 | 1.1487 | 120.736 | 10 | Segmen 10
2026-06-05 22:15 | 4678198 | 439 | 0.3608 | 0.5248 | 0.078733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.801 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 95.283 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.873 | 1.1419 | 120.983 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4678760 | 449 | 0.35673 | 0.5228 | 0.075667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.1 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 95.898 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.567 | 1.0975 | 121.1822 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4679286 | 450 | 0.35753 | 0.52447 | 0.078333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.1 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 96.401 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.833 | 1.1361 | 121.1822 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4679765 | 447 | 0.3578 | 0.524 | 0.079133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 96.899 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.913 | 1.1477 | 121.3494 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4680290 | 446 | 0.36027 | 0.5268 | 0.084067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 97.4 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.407 | 1.2193 | 121.3494 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4680865 | 443 | 0.35967 | 0.52473 | 0.080933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.1 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 97.954 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.093 | 1.1738 | 121.1822 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4681390 | 457 | 0.3594 | 0.52553 | 0.0826 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.1 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 98.513 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.26 | 1.198 | 121.1822 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4681912 | 440 | 0.35813 | 0.5234 | 0.077733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.801 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 99.013 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.773 | 1.1274 | 120.983 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4682437 | 441 | 0.3564 | 0.52507 | 0.0788 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.801 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 99.509 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.88 | 1.1429 | 120.983 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4682999 | 448 | 0.35367 | 0.52387 | 0.0752 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.11 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 100.065 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.52 | 1.0907 | 121.1902 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4683524 | 445 | 0.35367 | 0.52493 | 0.076933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.11 | 0.802 | 119 | 0.981 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 100.636 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.693 | 1.1158 | 121.1902 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4684099 | 443 | 0.3548 | 0.52313 | 0.0752 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.08 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 101.185 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.52 | 1.0907 | 121.3172 | 11 | Segmen 11
2026-06-05 22:15 | 4684624 | 444 | 0.3574 | 0.52373 | 0.077067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.08 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 101.731 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.707 | 1.1178 | 121.3172 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4685146 | 449 | 0.35773 | 0.52293 | 0.076667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 102.227 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.667 | 1.112 | 121.0298 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4685671 | 443 | 0.35493 | 0.52373 | 0.080067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 102.727 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.007 | 1.1613 | 121.0298 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4686129 | 453 | 0.356 | 0.52307 | 0.078 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.85 | 0.802 | 119 | 0.983 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 103.226 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 7.8 | 1.1313 | 120.9817 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4686818 | 442 | 0.35753 | 0.52493 | 0.082 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 103.911 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.2 | 1.1893 | 123.1752 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4687343 | 458 | 0.36053 | 0.526 | 0.0828 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 104.41 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.28 | 1.2009 | 123.1752 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4687813 | 453 | 0.36 | 0.5274 | 0.0862 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 104.911 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.62 | 1.2502 | 123.1426 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4688338 | 446 | 0.36027 | 0.528 | 0.087533 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 105.405 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.753 | 1.2696 | 123.1426 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4688860 | 457 | 0.3622 | 0.5288 | 0.0876 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 105.903 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.76 | 1.2705 | 123.216 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4689385 | 455 | 0.36027 | 0.52987 | 0.089933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 106.466 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.993 | 1.3044 | 123.216 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4689947 | 443 | 0.36127 | 0.52993 | 0.090133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 107.027 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.013 | 1.3073 | 123.216 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4690577 | 458 | 0.36107 | 0.53013 | 0.090933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 107.626 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.093 | 1.3189 | 123.216 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4691152 | 447 | 0.36293 | 0.52907 | 0.089933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.06 | 0.815 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 108.216 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.993 | 1.3044 | 123.1139 | 12 | Segmen 12
2026-06-05 22:15 | 4691782 | 463 | 0.36253 | 0.5294 | 0.092 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.06 | 0.815 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 108.834 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.2 | 1.3343 | 123.1139 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4692304 | 457 | 0.36347 | 0.529 | 0.0916 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.815 | 121 | 0.983 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 109.346 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.16 | 1.3285 | 122.9916 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4692866 | 451 | 0.36433 | 0.53113 | 0.096067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.84 | 0.815 | 121 | 0.984 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 109.909 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.607 | 1.3933 | 122.9346 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4693392 | 448 | 0.365 | 0.5314 | 0.095733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.84 | 0.815 | 121 | 0.984 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 110.469 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.573 | 1.3885 | 122.9346 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4693976 | 447 | 0.36547 | 0.53227 | 0.098067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.828 | 123 | 0.984 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 111.028 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.807 | 1.4223 | 124.9618 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4694501 | 445 | 0.3618 | 0.53047 | 0.093467 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.92 | 0.828 | 123 | 0.984 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 111.533 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.347 | 1.3556 | 124.9618 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4694971 | 454 | 0.36133 | 0.53133 | 0.097267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.67 | 0.826 | 122 | 0.98 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 112.031 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.727 | 1.4107 | 124.4534 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4695496 | 454 | 0.36087 | 0.53307 | 0.101 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.67 | 0.826 | 122 | 0.98 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 112.529 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10.1 | 1.4649 | 124.4534 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4696018 | 456 | 0.3634 | 0.53433 | 0.10367 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.83 | 0.826 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 113.093 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10.367 | 1.5036 | 124.5856 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4696543 | 450 | 0.3634 | 0.53293 | 0.1 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.83 | 0.826 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 113.588 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10 | 1.4504 | 124.5856 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4697105 | 455 | 0.36427 | 0.5326 | 0.099 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.93 | 0.826 | 122 | 0.978 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 114.128 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.9 | 1.4359 | 124.6682 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4697630 | 427 | 0.3626 | 0.53133 | 0.095267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.93 | 0.826 | 122 | 0.978 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 114.646 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 9.527 | 1.3817 | 124.6682 | 13 | Segmen 13
2026-06-05 22:15 | 4698205 | 451 | 0.36247 | 0.5336 | 0.10047 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.94 | 0.825 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 115.241 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10.047 | 1.4571 | 124.5255 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4698730 | 457 | 0.36167 | 0.5334 | 0.1006 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.94 | 0.825 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 115.772 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 10.06 | 1.4591 | 124.5255 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4699357 | 467 | 0.36867 | 0.5396 | 0.1198 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.825 | 122 | 0.979 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 116.395 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 11.98 | 1.7376 | 124.575 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4699919 | 488 | 0.37567 | 0.54913 | 0.14847 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.834 | 123 | 0.976 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 116.959 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 14.847 | 2.1533 | 125.934 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4700549 | 478 | 0.38393 | 0.56293 | 0.1886 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.834 | 123 | 0.976 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 117.578 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 18.86 | 2.7354 | 125.934 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4701019 | 479 | 0.3852 | 0.56633 | 0.19853 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.841 | 124 | 0.976 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 118.08 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.853 | 2.8795 | 126.9489 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4701544 | 480 | 0.38427 | 0.56547 | 0.1956 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.841 | 124 | 0.976 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 118.577 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.56 | 2.8369 | 126.9489 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4702066 | 480 | 0.38493 | 0.56493 | 0.19427 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.9 | 0.841 | 124 | 0.977 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 119.075 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.427 | 2.8176 | 126.9069 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4702591 | 477 | 0.3846 | 0.5644 | 0.19247 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.9 | 0.841 | 124 | 0.977 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 119.635 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.247 | 2.7915 | 126.9069 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4703154 | 467 | 0.3848 | 0.565 | 0.19473 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.88 | 0.84 | 124 | 0.978 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 120.172 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.473 | 2.8244 | 126.7392 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4703679 | 480 | 0.38573 | 0.56513 | 0.19587 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.88 | 0.84 | 124 | 0.978 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 120.688 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.587 | 2.8408 | 126.7392 | 14 | Segmen 14
2026-06-05 22:15 | 4718359 | 440 | 0.35707 | 0.52247 | 0.067933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 135.338 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 6.793 | 0.9853 | 121.3494 | 16 | Segmen 16
2026-06-05 22:15 | 4718989 | 445 | 0.34873 | 0.52073 | 0.0678 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 135.943 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 6.78 | 0.9834 | 121.3494 | 16 | Segmen 16
2026-06-05 22:15 | 4719511 | 438 | 0.344 | 0.5196 | 0.065867 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.12 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 136.487 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 6.587 | 0.9553 | 121.3494 | 16 | Segmen 16
2026-06-05 22:15 | 4720073 | 440 | 0.35227 | 0.52147 | 0.068333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.09 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 137.063 | 70 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 6.833 | 0.9911 | 121.3253 | 16 | Segmen 16
2026-06-05 22:15 | 4720598 | 485 | 0.35887 | 0.52733 | 0.085333 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 151.09 | 0.803 | 119 | 0.98 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 137.561 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 8.533 | 1.2377 | 121.3253 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4721173 | 487 | 0.373 | 0.54427 | 0.13433 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 167.75 | 0.861 | 143 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 138.152 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 13.433 | 1.9483 | 144.4328 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4721698 | 487 | 0.384 | 0.55933 | 0.1796 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 167.75 | 0.861 | 143 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 138.65 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 17.96 | 2.6049 | 144.4328 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4722220 | 480 | 0.38947 | 0.56947 | 0.2092 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.14 | 0.856 | 145 | 0.989 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 139.149 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.92 | 3.0342 | 146.4958 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4722745 | 477 | 0.38567 | 0.5678 | 0.204 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.14 | 0.856 | 145 | 0.989 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 139.709 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.4 | 2.9588 | 146.4958 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4723307 | 478 | 0.3834 | 0.56547 | 0.19833 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.09 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 140.27 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.833 | 2.8766 | 146.7952 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4723832 | 480 | 0.38207 | 0.5616 | 0.18853 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.09 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 140.769 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 18.853 | 2.7344 | 146.7952 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4724302 | 473 | 0.3844 | 0.56093 | 0.18867 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.28 | 0.861 | 146 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 141.267 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 18.867 | 2.7364 | 147.4721 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4724827 | 477 | 0.3862 | 0.56207 | 0.19247 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.28 | 0.861 | 146 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 141.768 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.247 | 2.7915 | 147.4721 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4725349 | 474 | 0.3822 | 0.5644 | 0.196 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.861 | 146 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 142.308 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.6 | 2.8427 | 147.4462 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4725874 | 476 | 0.38187 | 0.56547 | 0.1966 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.861 | 146 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 142.828 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.66 | 2.8514 | 147.4462 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4726436 | 490 | 0.38527 | 0.56573 | 0.19693 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 143.348 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.693 | 2.8563 | 147.0608 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4726961 | 478 | 0.38827 | 0.56627 | 0.19867 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 143.883 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.867 | 2.8814 | 147.0608 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4727536 | 478 | 0.3892 | 0.56733 | 0.20253 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.19 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 144.443 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.253 | 2.9375 | 147.0522 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4728061 | 488 | 0.38553 | 0.56633 | 0.1992 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.19 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 145.001 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.92 | 2.8892 | 147.0522 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4728583 | 490 | 0.3872 | 0.56813 | 0.20473 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.17 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 145.5 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.473 | 2.9694 | 146.8639 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4729145 | 484 | 0.3874 | 0.56773 | 0.20333 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.22 | 0.855 | 145 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 146.063 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.333 | 2.9491 | 146.3931 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4729670 | 485 | 0.38713 | 0.56733 | 0.20213 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.22 | 0.855 | 145 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 146.623 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.213 | 2.9317 | 146.3931 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:15 | 4730245 | 470 | 0.3856 | 0.56513 | 0.19693 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.856 | 145 | 0.989 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 147.186 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.693 | 2.8563 | 146.59 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:16 | 4730770 | 494 | 0.38707 | 0.56493 | 0.19713 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.856 | 145 | 0.989 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 147.716 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.713 | 2.8592 | 146.59 | 17 | Segmen 17
2026-06-05 22:16 | 4731397 | 490 | 0.38873 | 0.566 | 0.20153 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.26 | 0.853 | 145 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 148.304 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.153 | 2.923 | 146.0848 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4731922 | 474 | 0.39653 | 0.56867 | 0.209 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.26 | 0.853 | 145 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 148.855 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.9 | 3.0313 | 146.0848 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4732484 | 479 | 0.3954 | 0.56947 | 0.21067 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.11 | 0.857 | 145 | 0.988 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 149.415 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 21.067 | 3.0555 | 146.6413 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4733163 | 485 | 0.39373 | 0.57093 | 0.2124 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 150.097 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 21.24 | 3.0806 | 147.0608 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4733689 | 430 | 0.38493 | 0.56907 | 0.20707 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 150.594 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.707 | 3.0033 | 147.0608 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4734211 | 480 | 0.38627 | 0.56847 | 0.20487 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 151.095 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.487 | 2.9713 | 147.0608 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4734736 | 470 | 0.38433 | 0.56753 | 0.2028 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.859 | 146 | 0.992 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 151.657 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.28 | 2.9414 | 147.0608 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4735298 | 476 | 0.38513 | 0.56767 | 0.20307 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.16 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 152.217 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.307 | 2.9452 | 146.8553 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4735823 | 482 | 0.3864 | 0.56847 | 0.20567 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.16 | 0.858 | 145 | 0.987 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 152.717 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.567 | 2.9829 | 146.8553 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4736398 | 491 | 0.38893 | 0.5688 | 0.20627 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.19 | 0.857 | 145 | 0.988 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 153.293 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.627 | 2.9917 | 146.7098 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4736923 | 481 | 0.38913 | 0.5674 | 0.20393 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.19 | 0.857 | 145 | 0.988 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 153.807 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.393 | 2.9578 | 146.7098 | 18 | Segmen 18
2026-06-05 22:16 | 4737445 | 480 | 0.38833 | 0.5674 | 0.2044 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.13 | 0.855 | 145 | 0.991 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 154.369 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.44 | 2.9646 | 146.3162 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4737970 | 504 | 0.3878 | 0.568 | 0.20653 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.13 | 0.855 | 145 | 0.991 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 154.867 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 20.653 | 2.9955 | 146.3162 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4738532 | 491 | 0.38787 | 0.57253 | 0.21847 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.15 | 0.853 | 145 | 0.993 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 155.428 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 21.847 | 3.1686 | 145.991 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4739211 | 486 | 0.38667 | 0.5742 | 0.223 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.1 | 0.877 | 149 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 156.116 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.3 | 3.2343 | 150.0547 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4739737 | 486 | 0.38727 | 0.57367 | 0.2216 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.1 | 0.877 | 149 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 156.616 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.16 | 3.214 | 150.0547 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4740259 | 486 | 0.3942 | 0.57387 | 0.2236 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.876 | 148 | 0.986 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 157.175 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.36 | 3.243 | 149.9712 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4740784 | 475 | 0.39253 | 0.5746 | 0.226 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.2 | 0.876 | 148 | 0.986 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 157.672 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.6 | 3.2779 | 149.9712 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4741346 | 489 | 0.393 | 0.5766 | 0.23207 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.04 | 0.872 | 148 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 158.234 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.207 | 3.3658 | 149.1469 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4741871 | 490 | 0.3922 | 0.5776 | 0.23353 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.04 | 0.872 | 148 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 158.731 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.353 | 3.3871 | 149.1469 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4742446 | 494 | 0.395 | 0.5788 | 0.23647 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.16 | 0.869 | 147 | 0.988 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 159.314 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.647 | 3.4297 | 148.738 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4742971 | 490 | 0.39413 | 0.57847 | 0.2348 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.16 | 0.869 | 147 | 0.988 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 159.868 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.48 | 3.4055 | 148.738 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4743493 | 493 | 0.39507 | 0.57887 | 0.2356 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.21 | 0.87 | 147 | 0.986 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 160.388 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.56 | 3.4171 | 148.9527 | 19 | Segmen 19
2026-06-05 22:16 | 4744123 | 539 | 0.39813 | 0.58153 | 0.24407 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.21 | 0.87 | 147 | 0.986 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 160.977 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 24.407 | 3.5399 | 148.9527 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4744686 | 496 | 0.40213 | 0.58673 | 0.25993 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.13 | 0.868 | 147 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 161.58 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 25.993 | 3.77 | 148.5408 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4745270 | 494 | 0.40667 | 0.58987 | 0.26907 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.01 | 0.909 | 154 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 162.142 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 26.907 | 3.9025 | 155.4481 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4745795 | 506 | 0.40733 | 0.59133 | 0.27333 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.01 | 0.909 | 154 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 162.639 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 27.333 | 3.9644 | 155.4481 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4746264 | 510 | 0.414 | 0.5924 | 0.2766 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.03 | 0.905 | 153 | 0.988 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 163.137 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 27.66 | 4.0118 | 154.7822 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4746790 | 505 | 0.41107 | 0.59413 | 0.28193 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.03 | 0.905 | 153 | 0.988 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 163.637 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.193 | 4.0891 | 154.7822 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4747312 | 498 | 0.4116 | 0.59513 | 0.28513 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.04 | 0.904 | 153 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 164.197 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.513 | 4.1355 | 154.6202 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4747837 | 504 | 0.40407 | 0.594 | 0.2816 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.04 | 0.904 | 153 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 164.697 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.16 | 4.0843 | 154.6202 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4748399 | 506 | 0.40573 | 0.59473 | 0.28387 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.05 | 0.903 | 153 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 165.254 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.387 | 4.1171 | 154.4582 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4748924 | 499 | 0.40507 | 0.59447 | 0.28307 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.05 | 0.903 | 153 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 165.753 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.307 | 4.1055 | 154.4582 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4749394 | 507 | 0.40427 | 0.59353 | 0.2804 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.05 | 0.904 | 153 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 166.266 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.04 | 4.0669 | 154.6292 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4749919 | 496 | 0.40167 | 0.59247 | 0.27747 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.05 | 0.904 | 153 | 0.989 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 166.799 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 27.747 | 4.0243 | 154.6292 | 20 | Segmen 20
2026-06-05 22:16 | 4750546 | 543 | 0.411 | 0.604 | 0.3122 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.9 | 0.903 | 153 | 0.991 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 167.389 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.22 | 4.5281 | 154.3227 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4751071 | 536 | 0.4224 | 0.61907 | 0.35747 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.9 | 0.903 | 153 | 0.991 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 167.948 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.747 | 5.1846 | 154.3227 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4751634 | 538 | 0.433 | 0.63347 | 0.40053 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.9 | 0.925 | 157 | 0.993 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 168.509 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.053 | 5.8093 | 158.0825 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4752159 | 536 | 0.43367 | 0.6358 | 0.4076 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.9 | 0.925 | 157 | 0.993 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 169.007 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.76 | 5.9117 | 158.0825 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4752638 | 539 | 0.434 | 0.6356 | 0.4064 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.94 | 0.925 | 156 | 0.986 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 169.508 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.64 | 5.8943 | 158.1195 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4753317 | 538 | 0.43307 | 0.6348 | 0.40427 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.71 | 0.923 | 156 | 0.99 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 170.13 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.427 | 5.8634 | 157.5653 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4753843 | 537 | 0.43213 | 0.63513 | 0.40547 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.71 | 0.923 | 156 | 0.99 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 170.7 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.547 | 5.8808 | 157.5653 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4754365 | 538 | 0.4328 | 0.63513 | 0.4058 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.81 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 171.204 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.58 | 5.8856 | 157.8284 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4754890 | 535 | 0.43053 | 0.63453 | 0.4034 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.81 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 171.717 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.34 | 5.8508 | 157.8284 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4755453 | 533 | 0.43113 | 0.6334 | 0.39993 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.86 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 172.275 | 80 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 39.993 | 5.8006 | 157.8746 | 21 | Segmen 21
2026-06-05 22:16 | 4776496 | 514 | 0.4118 | 0.60487 | 0.3148 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.26 | 0.818 | 156 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 193.252 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.48 | 4.5658 | 157.2687 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4777021 | 518 | 0.41227 | 0.605 | 0.31553 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.26 | 0.818 | 156 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 193.776 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.553 | 4.5764 | 157.2687 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4777543 | 521 | 0.4136 | 0.6046 | 0.31447 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.22 | 0.821 | 157 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 194.273 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.447 | 4.561 | 157.8126 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4778068 | 502 | 0.408 | 0.6026 | 0.30827 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.22 | 0.821 | 157 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 194.837 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.827 | 4.471 | 157.8126 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4778631 | 510 | 0.40607 | 0.60033 | 0.30127 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.03 | 0.825 | 157 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 195.394 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.127 | 4.3695 | 158.4248 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4779156 | 508 | 0.40393 | 0.5996 | 0.2988 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.03 | 0.825 | 157 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 195.893 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 29.88 | 4.3337 | 158.4248 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4779635 | 518 | 0.4096 | 0.60107 | 0.3034 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.97 | 0.827 | 158 | 0.995 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 196.393 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.34 | 4.4005 | 158.7592 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4780160 | 507 | 0.40893 | 0.6014 | 0.304 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.97 | 0.827 | 158 | 0.995 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 196.938 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.4 | 4.4092 | 158.7592 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4780735 | 500 | 0.4088 | 0.60073 | 0.3018 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.12 | 0.828 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 197.498 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.18 | 4.3772 | 159.0754 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4781260 | 524 | 0.40973 | 0.60113 | 0.303 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.12 | 0.828 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 197.998 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.3 | 4.3947 | 159.0754 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4781782 | 498 | 0.41233 | 0.60187 | 0.30547 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.07 | 0.82 | 156 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 198.496 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 30.547 | 4.4304 | 157.4974 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4782307 | 520 | 0.41393 | 0.60467 | 0.31393 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.07 | 0.82 | 156 | 0.99 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 199.057 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.393 | 4.5532 | 157.4974 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4782860 | 508 | 0.4136 | 0.60393 | 0.31213 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.05 | 0.821 | 157 | 0.995 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 199.616 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.213 | 4.5271 | 157.673 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4783490 | 530 | 0.41567 | 0.60473 | 0.31467 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.05 | 0.821 | 157 | 0.995 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 200.239 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.467 | 4.5639 | 157.673 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4784117 | 512 | 0.41633 | 0.60533 | 0.31687 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.17 | 0.817 | 156 | 0.993 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 200.83 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 31.687 | 4.5958 | 157.0029 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4784574 | 524 | 0.41467 | 0.60667 | 0.3204 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.13 | 0.814 | 155 | 0.991 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 201.327 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.04 | 4.647 | 156.3938 | 24 | Segmen 24
2026-06-05 22:16 | 4785205 | 529 | 0.41593 | 0.6094 | 0.32833 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.13 | 0.814 | 155 | 0.991 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 201.932 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.833 | 4.7621 | 156.3938 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4785684 | 534 | 0.41887 | 0.61353 | 0.341 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.808 | 154 | 0.991 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 202.431 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 34.1 | 4.9458 | 155.3218 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4786314 | 526 | 0.4234 | 0.6192 | 0.3578 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.808 | 154 | 0.991 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 203.053 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.78 | 5.1895 | 155.3218 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4786889 | 526 | 0.424 | 0.62173 | 0.366 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.31 | 0.826 | 158 | 0.994 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 203.61 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 36.6 | 5.3084 | 158.8481 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4787414 | 523 | 0.4242 | 0.62093 | 0.3634 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.31 | 0.826 | 158 | 0.994 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 204.108 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 36.34 | 5.2707 | 158.8481 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4787936 | 519 | 0.4228 | 0.61993 | 0.36007 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.827 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 204.67 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 36.007 | 5.2223 | 158.9908 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4788461 | 523 | 0.42213 | 0.61833 | 0.355 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.827 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 205.171 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.5 | 5.1488 | 158.9908 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4789024 | 520 | 0.42193 | 0.61853 | 0.35567 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.829 | 158 | 0.991 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 205.73 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.567 | 5.1585 | 159.3752 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4789608 | 540 | 0.42293 | 0.61707 | 0.35173 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.17 | 0.83 | 158 | 0.99 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 206.29 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.173 | 5.1015 | 159.5011 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:16 | 4790133 | 539 | 0.42433 | 0.6184 | 0.3556 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.17 | 0.83 | 158 | 0.99 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 206.83 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.56 | 5.1576 | 159.5011 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:17 | 4790708 | 528 | 0.42307 | 0.6184 | 0.3554 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.31 | 0.831 | 159 | 0.994 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 207.413 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.54 | 5.1547 | 159.8096 | 25 | Segmen 25
2026-06-05 22:17 | 4791338 | 585 | 0.426 | 0.62093 | 0.36307 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.31 | 0.831 | 159 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 208.035 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 36.307 | 5.2658 | 159.8096 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4791860 | 531 | 0.42447 | 0.61967 | 0.35927 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.834 | 159 | 0.991 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 208.568 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 35.927 | 5.2107 | 160.3198 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4792385 | 544 | 0.43093 | 0.624 | 0.3726 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.834 | 159 | 0.991 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 209.067 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 37.26 | 5.4041 | 160.3198 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4792842 | 542 | 0.43413 | 0.62807 | 0.38487 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.848 | 162 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 209.564 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 38.487 | 5.582 | 162.8499 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4793367 | 538 | 0.43773 | 0.6334 | 0.40073 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.848 | 162 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 210.063 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.073 | 5.8122 | 162.8499 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4793837 | 540 | 0.43707 | 0.63633 | 0.40907 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.06 | 0.871 | 166 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 210.563 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.907 | 5.933 | 167.2843 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4794362 | 535 | 0.43727 | 0.636 | 0.40733 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.06 | 0.871 | 166 | 0.992 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 211.063 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.733 | 5.9079 | 167.2843 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4794884 | 532 | 0.43313 | 0.63653 | 0.40873 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.83 | 0.869 | 166 | 0.995 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 211.561 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.873 | 5.9282 | 166.7003 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4795409 | 540 | 0.43633 | 0.63773 | 0.41273 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.83 | 0.869 | 166 | 0.995 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 212.121 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.273 | 5.9862 | 166.7003 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4795972 | 542 | 0.43547 | 0.63887 | 0.4164 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.97 | 0.87 | 166 | 0.993 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 212.683 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.64 | 6.0394 | 167.0139 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4796497 | 546 | 0.4382 | 0.6384 | 0.41493 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.97 | 0.87 | 166 | 0.993 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 213.179 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.493 | 6.0181 | 167.0139 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4796976 | 538 | 0.4354 | 0.63873 | 0.41553 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.12 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 213.678 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.553 | 6.0268 | 166.9523 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4797501 | 542 | 0.43407 | 0.638 | 0.41327 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.12 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 214.184 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.327 | 5.9939 | 166.9523 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4798076 | 549 | 0.434 | 0.6382 | 0.414 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.08 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 214.751 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.4 | 6.0046 | 166.9175 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4798601 | 539 | 0.4322 | 0.63687 | 0.4102 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.08 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 215.295 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.02 | 5.9495 | 166.9175 | 26 | Segmen 26
2026-06-05 22:17 | 4799228 | 539 | 0.4326 | 0.63707 | 0.41127 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.1 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 215.908 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.127 | 5.9649 | 166.9349 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4799791 | 522 | 0.43013 | 0.63607 | 0.40887 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 216.497 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.887 | 5.9301 | 166.8828 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4800316 | 564 | 0.43927 | 0.64493 | 0.43513 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.869 | 166 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 216.998 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 43.513 | 6.3111 | 166.8828 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4800795 | 552 | 0.44387 | 0.6506 | 0.45227 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.98 | 0.92 | 175 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 217.495 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 45.227 | 6.5596 | 176.6216 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4801320 | 534 | 0.44967 | 0.6586 | 0.4756 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.98 | 0.92 | 175 | 0.99 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 217.994 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 47.56 | 6.898 | 176.6216 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4801895 | 564 | 0.45033 | 0.66013 | 0.48173 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.9 | 0.951 | 182 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 218.553 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 48.173 | 6.987 | 182.4969 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4802420 | 582 | 0.45387 | 0.66267 | 0.48973 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.9 | 0.951 | 182 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 219.054 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 48.973 | 7.103 | 182.4969 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4802942 | 555 | 0.45453 | 0.66513 | 0.49707 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.79 | 0.948 | 181 | 0.995 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 219.616 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 49.707 | 7.2094 | 181.8169 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4803572 | 564 | 0.46207 | 0.66927 | 0.50773 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.79 | 0.948 | 181 | 0.995 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 220.238 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.773 | 7.3641 | 181.8169 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4804125 | 564 | 0.4634 | 0.67093 | 0.51273 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.74 | 0.946 | 180 | 0.992 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 220.801 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.273 | 7.4366 | 181.386 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4804650 | 554 | 0.46407 | 0.67267 | 0.5182 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.74 | 0.946 | 180 | 0.992 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 221.299 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.82 | 7.5159 | 181.386 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4805172 | 570 | 0.4572 | 0.67293 | 0.5194 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.74 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 221.8 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.94 | 7.5333 | 181.0026 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4805734 | 572 | 0.45533 | 0.6722 | 0.5172 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.78 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 222.358 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.72 | 7.5014 | 181.0403 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4806259 | 572 | 0.45727 | 0.67093 | 0.51327 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.78 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 222.919 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.327 | 7.4443 | 181.0403 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4806834 | 562 | 0.45673 | 0.66853 | 0.50533 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.76 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 223.481 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.533 | 7.3293 | 181.0214 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4807359 | 565 | 0.45747 | 0.66727 | 0.50147 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.76 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 223.981 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.147 | 7.2732 | 181.0214 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4807881 | 558 | 0.4554 | 0.66713 | 0.50153 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.82 | 0.946 | 181 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 224.54 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.153 | 7.2741 | 181.4617 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4808406 | 561 | 0.4548 | 0.66687 | 0.50113 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.82 | 0.946 | 181 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 225.057 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.113 | 7.2683 | 181.4617 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4808968 | 565 | 0.45307 | 0.66673 | 0.5008 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.89 | 0.946 | 181 | 0.997 | 0 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 225.594 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 50.08 | 7.2635 | 181.5279 | 27 | Segmen 27
2026-06-05 22:17 | 4809493 | 533 | 0.4508 | 0.66533 | 0.49627 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.89 | 0.946 | 181 | 0.997 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 226.142 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 49.627 | 7.1978 | 181.5279 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4810068 | 565 | 0.45067 | 0.66573 | 0.49713 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.92 | 0.948 | 181 | 0.994 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 226.701 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 49.713 | 7.2103 | 181.9402 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4810593 | 578 | 0.4546 | 0.67013 | 0.51053 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.92 | 0.948 | 181 | 0.994 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 227.202 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.053 | 7.4047 | 181.9402 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4811115 | 590 | 0.46213 | 0.6782 | 0.53467 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.81 | 0.948 | 181 | 0.995 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 227.763 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.467 | 7.7547 | 181.8359 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4811640 | 587 | 0.46733 | 0.68507 | 0.55553 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.81 | 0.948 | 181 | 0.995 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 228.261 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 55.553 | 8.0573 | 181.8359 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4812202 | 585 | 0.46933 | 0.68847 | 0.5654 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.52 | 0.995 | 190 | 0.997 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 228.822 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 56.54 | 8.2004 | 190.5624 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4812776 | 569 | 0.4686 | 0.68827 | 0.5652 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.75 | 0.993 | 189 | 0.992 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 229.386 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 56.52 | 8.1975 | 190.4078 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4813302 | 586 | 0.4692 | 0.68907 | 0.56747 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.75 | 0.993 | 189 | 0.992 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 229.944 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 56.747 | 8.2304 | 190.4078 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4813824 | 582 | 0.47087 | 0.69033 | 0.57147 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.8 | 0.993 | 189 | 0.992 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 230.444 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 57.147 | 8.2884 | 190.4574 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4814349 | 596 | 0.4736 | 0.6926 | 0.57793 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.8 | 0.993 | 189 | 0.992 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 230.957 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 57.793 | 8.3822 | 190.4574 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4814911 | 599 | 0.47587 | 0.69373 | 0.5816 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.67 | 0.993 | 189 | 0.993 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 231.531 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 58.16 | 8.4354 | 190.3283 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4815436 | 585 | 0.4736 | 0.69233 | 0.5772 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.67 | 0.993 | 189 | 0.993 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 232.077 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 57.72 | 8.3716 | 190.3283 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4816021 | 583 | 0.47147 | 0.69227 | 0.57693 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.65 | 0.992 | 189 | 0.994 | 0 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 232.667 | 90 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 57.693 | 8.3677 | 190.1168 | 28 | Segmen 28
2026-06-05 22:17 | 4834282 | 501 | 0.40587 | 0.59273 | 0.28287 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.796 | 161 | 0.996 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 250.804 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.287 | 4.1026 | 161.6198 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4834807 | 501 | 0.40487 | 0.59313 | 0.28373 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.796 | 161 | 0.996 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 251.384 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.373 | 4.1152 | 161.6198 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4835369 | 506 | 0.40533 | 0.5934 | 0.28433 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.06 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 251.946 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.433 | 4.1239 | 161.2296 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4835953 | 503 | 0.407 | 0.59647 | 0.28907 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.78 | 0.795 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 252.506 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.907 | 4.1926 | 161.2101 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4836584 | 505 | 0.40773 | 0.5962 | 0.28827 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.78 | 0.795 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 253.13 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.827 | 4.181 | 161.2101 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4837168 | 507 | 0.4076 | 0.59653 | 0.2892 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.95 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 253.689 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.92 | 4.1945 | 161.1423 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4837693 | 507 | 0.4078 | 0.59553 | 0.28667 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.95 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 254.254 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.667 | 4.1578 | 161.1423 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4838268 | 501 | 0.40633 | 0.5962 | 0.28873 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.97 | 0.793 | 160 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 254.795 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.873 | 4.1877 | 160.9552 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4838793 | 511 | 0.40647 | 0.59553 | 0.2872 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.97 | 0.793 | 160 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 255.338 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.72 | 4.1655 | 160.9552 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4839315 | 502 | 0.40593 | 0.5956 | 0.28693 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.792 | 160 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 255.842 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.693 | 4.1616 | 160.8552 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4839840 | 492 | 0.40593 | 0.5938 | 0.28207 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.792 | 160 | 0.994 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 256.339 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 28.207 | 4.091 | 160.8552 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4840297 | 484 | 0.4028 | 0.5898 | 0.26993 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.08 | 0.793 | 160 | 0.993 | 0 | 3426 | 4 | 4 keran stabil | stable | 256.839 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 26.993 | 3.9151 | 161.0424 | 31 | Segmen 31
2026-06-05 22:17 | 4840822 | 489 | 0.399 | 0.58433 | 0.25347 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.08 | 0.793 | 160 | 0.993 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 257.37 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 25.347 | 3.6762 | 161.0424 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4841397 | 486 | 0.39347 | 0.57807 | 0.23447 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.777 | 157 | 0.995 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 257.928 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.447 | 3.4007 | 157.7621 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4841922 | 487 | 0.39333 | 0.57913 | 0.23767 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.777 | 157 | 0.995 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 258.428 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.767 | 3.4471 | 157.7621 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4842444 | 483 | 0.39207 | 0.5776 | 0.233 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 258.988 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.3 | 3.3794 | 157.8631 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4843006 | 491 | 0.39247 | 0.577 | 0.231 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 259.548 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 23.1 | 3.3504 | 157.8786 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4843531 | 480 | 0.39193 | 0.575 | 0.22467 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 260.047 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.467 | 3.2585 | 157.8786 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4844000 | 484 | 0.394 | 0.5752 | 0.22533 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.778 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 260.543 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.533 | 3.2682 | 157.8718 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4844526 | 490 | 0.39587 | 0.5762 | 0.2284 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.778 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 261.042 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.84 | 3.3127 | 157.8718 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4845048 | 530 | 0.3976 | 0.5766 | 0.22953 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 261.541 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 22.953 | 3.3291 | 157.8009 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4845573 | 570 | 0.40633 | 0.5874 | 0.262 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.777 | 157 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 262.102 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 26.2 | 3.8 | 157.8009 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4846135 | 503 | 0.41073 | 0.598 | 0.29373 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.02 | 0.805 | 163 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 262.661 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 29.373 | 4.2602 | 163.4311 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4846660 | 518 | 0.41553 | 0.60833 | 0.32487 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.02 | 0.805 | 163 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 263.158 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.487 | 4.7118 | 163.4311 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4847130 | 518 | 0.41467 | 0.61027 | 0.3308 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.05 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 263.659 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 33.08 | 4.7979 | 163.2522 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4847655 | 521 | 0.41413 | 0.60933 | 0.3282 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.05 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 264.153 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.82 | 4.7601 | 163.2522 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4848177 | 522 | 0.42107 | 0.60953 | 0.32867 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 264.653 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.867 | 4.7669 | 163.22 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4848702 | 511 | 0.42193 | 0.60833 | 0.32487 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 265.217 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.487 | 4.7118 | 163.22 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4849264 | 512 | 0.422 | 0.60833 | 0.3252 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 265.777 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.52 | 4.7166 | 163.6905 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4849789 | 538 | 0.41927 | 0.60873 | 0.32647 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 266.276 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.647 | 4.735 | 163.6905 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:17 | 4850259 | 513 | 0.41947 | 0.60947 | 0.32853 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 266.773 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.853 | 4.765 | 163.22 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:18 | 4850889 | 518 | 0.41753 | 0.61 | 0.3298 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 267.393 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.98 | 4.7834 | 163.22 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:18 | 4851411 | 511 | 0.41507 | 0.60847 | 0.3254 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.95 | 0.805 | 162 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 267.892 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.54 | 4.7195 | 163.3748 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:18 | 4851936 | 518 | 0.416 | 0.60787 | 0.3238 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.95 | 0.805 | 162 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 3 | 3 keran stabil | stable | 268.416 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.38 | 4.6963 | 163.3748 | 32 | Segmen 32
2026-06-05 22:18 | 4852498 | 521 | 0.41793 | 0.60767 | 0.32333 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 269.009 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.333 | 4.6896 | 163.1477 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4853072 | 508 | 0.41667 | 0.60833 | 0.32533 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.98 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 269.573 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 32.533 | 4.7186 | 163.1959 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4853598 | 538 | 0.42027 | 0.61373 | 0.34107 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.98 | 0.804 | 162 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 270.072 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 34.107 | 4.9468 | 163.1959 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4854120 | 538 | 0.42573 | 0.62393 | 0.3718 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.81 | 0.836 | 169 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 270.57 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 37.18 | 5.3925 | 169.5492 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4854645 | 540 | 0.4334 | 0.63567 | 0.40693 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.81 | 0.836 | 169 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 271.13 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 40.693 | 5.9021 | 169.5492 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4855207 | 538 | 0.43513 | 0.64113 | 0.4242 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.843 | 170 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 271.696 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.42 | 6.1525 | 170.9267 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4855837 | 548 | 0.43527 | 0.64087 | 0.42327 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.843 | 170 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 272.317 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.327 | 6.139 | 170.9267 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4856317 | 550 | 0.43553 | 0.6394 | 0.41887 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.842 | 170 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 272.815 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.887 | 6.0752 | 170.7239 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4856842 | 546 | 0.436 | 0.63887 | 0.41687 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.842 | 170 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 273.314 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.687 | 6.0462 | 170.7239 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4857321 | 545 | 0.43613 | 0.64053 | 0.42167 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.68 | 0.842 | 170 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 273.81 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.167 | 6.1158 | 170.6566 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4857846 | 543 | 0.43807 | 0.64247 | 0.42747 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.68 | 0.842 | 170 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 274.31 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.747 | 6.1999 | 170.6566 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4858326 | 537 | 0.43813 | 0.64033 | 0.42327 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.87 | 0.842 | 170 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 274.806 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 42.327 | 6.139 | 170.8165 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4858851 | 550 | 0.43913 | 0.63833 | 0.41793 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.87 | 0.842 | 170 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 275.303 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.793 | 6.0616 | 170.8165 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4859435 | 533 | 0.432 | 0.63653 | 0.4122 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.03 | 0.842 | 170 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 275.922 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.22 | 5.9785 | 170.9513 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4859960 | 538 | 0.43133 | 0.638 | 0.4142 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.03 | 0.842 | 170 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 276.422 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.42 | 6.0075 | 170.9513 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4860440 | 535 | 0.43067 | 0.639 | 0.41713 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.845 | 171 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 276.918 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.713 | 6.05 | 171.611 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4860965 | 544 | 0.4352 | 0.6392 | 0.41773 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.09 | 0.845 | 171 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 277.417 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.773 | 6.0587 | 171.611 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4861444 | 539 | 0.4342 | 0.63907 | 0.41747 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.11 | 0.845 | 171 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 277.918 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.747 | 6.0549 | 171.628 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4862123 | 530 | 0.43453 | 0.63813 | 0.4144 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.846 | 171 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 278.552 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.44 | 6.0104 | 171.8818 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4862649 | 611 | 0.43767 | 0.63927 | 0.41773 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.846 | 171 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 2 | 2 keran stabil | stable | 279.075 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 41.773 | 6.0587 | 171.8818 | 33 | Segmen 33
2026-06-05 22:18 | 4863171 | 582 | 0.44593 | 0.64733 | 0.44187 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.847 | 171 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 279.603 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 44.187 | 6.4087 | 172.1019 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4863696 | 575 | 0.4542 | 0.6604 | 0.481 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.847 | 171 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 280.143 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 48.1 | 6.9763 | 172.1019 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4864258 | 568 | 0.45913 | 0.671 | 0.51307 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.88 | 0.922 | 186 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 280.7 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 51.307 | 7.4414 | 187.0554 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4864783 | 567 | 0.45733 | 0.67507 | 0.52533 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.88 | 0.922 | 186 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 281.2 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.533 | 7.6193 | 187.0554 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4865253 | 568 | 0.45773 | 0.67513 | 0.5256 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.86 | 0.918 | 185 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 281.698 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.56 | 7.6232 | 186.2255 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4865778 | 584 | 0.45333 | 0.67413 | 0.5226 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.86 | 0.918 | 185 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 282.196 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.26 | 7.5797 | 186.2255 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4866300 | 577 | 0.45607 | 0.67613 | 0.52853 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.96 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 282.753 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.853 | 7.6657 | 185.9114 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4866825 | 576 | 0.45887 | 0.677 | 0.53133 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.96 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 283.254 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.133 | 7.7064 | 185.9114 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4867387 | 584 | 0.46307 | 0.68067 | 0.54247 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.94 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 283.812 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 54.247 | 7.8678 | 185.893 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4867912 | 569 | 0.4626 | 0.6788 | 0.537 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.94 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 284.373 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.7 | 7.7885 | 185.893 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4868487 | 570 | 0.4604 | 0.6778 | 0.534 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 284.934 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.4 | 7.745 | 185.8747 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4869012 | 571 | 0.4612 | 0.67613 | 0.52893 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.92 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 285.432 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.893 | 7.6715 | 185.8747 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4869534 | 576 | 0.46167 | 0.6754 | 0.52647 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.91 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 285.93 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.647 | 7.6358 | 185.8656 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4870059 | 577 | 0.46527 | 0.6752 | 0.52613 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.91 | 0.916 | 185 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 286.496 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.613 | 7.6309 | 185.8656 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4870621 | 591 | 0.4648 | 0.67453 | 0.52387 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.87 | 0.918 | 185 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 1 | 1 keran stabil | stable | 287.038 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.387 | 7.5981 | 186.2347 | 34 | Segmen 34
2026-06-05 22:18 | 4871200 | 572 | 0.4636 | 0.67787 | 0.53387 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.86 | 0.917 | 185 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 287.629 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 53.387 | 7.7431 | 186.0226 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4871831 | 699 | 0.48747 | 0.71453 | 0.64327 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.86 | 0.917 | 185 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 288.239 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 64.327 | 9.3298 | 186.0226 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4872306 | 691 | 0.51133 | 0.75153 | 0.75427 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.43 | 1.024 | 206 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 288.729 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 75.427 | 10.9397 | 207.2883 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4872831 | 719 | 0.5444 | 0.79693 | 0.89033 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.43 | 1.024 | 206 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 289.248 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 89.033 | 12.9132 | 207.2883 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4873415 | 697 | 0.5544 | 0.815 | 0.9448 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.39 | 1.015 | 205 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 289.822 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 94.48 | 13.7032 | 205.4258 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4874045 | 679 | 0.55167 | 0.8128 | 0.9388 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.39 | 1.015 | 205 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 290.442 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 93.88 | 13.6162 | 205.4258 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4874515 | 686 | 0.55033 | 0.8104 | 0.93193 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.35 | 1.013 | 204 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 290.94 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 93.193 | 13.5166 | 204.9805 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4875040 | 690 | 0.5496 | 0.80947 | 0.92927 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.35 | 1.013 | 204 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 291.438 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 92.927 | 13.4779 | 204.9805 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4875562 | 684 | 0.54993 | 0.80553 | 0.91713 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.49 | 1.011 | 204 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 291.986 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 91.713 | 13.3019 | 204.7174 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4876087 | 677 | 0.54767 | 0.8036 | 0.91127 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.49 | 1.011 | 204 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 292.481 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 91.127 | 13.2168 | 204.7174 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4876649 | 674 | 0.5464 | 0.803 | 0.90927 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.52 | 1.012 | 204 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 293.048 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 90.927 | 13.1878 | 204.9502 | 35 | Segmen 35
2026-06-05 22:18 | 4877233 | 602 | 0.52673 | 0.7814 | 0.84427 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.57 | 1.003 | 202 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0 | 0 keran stabil | stable | 293.609 | 95 | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 84.427 | 12.2451 | 203.1777 | 35 | Segmen 35

## SUMMARY_SEGMENT_RAW
segment_id | segment_label | duty_percent | valve_open_count | valve_state_label | keran_bukaan_note | start_s | end_s | duration_s | samples | pressure_mean_bar | pressure_median_bar | pressure_min_bar | pressure_max_bar | pressure_std_bar | jsy_voltage_mean_v | jsy_current_mean_a | jsy_power_mean_w
3 | Segmen 3 | 60 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.813 | 26.803 | 6.99 | 14 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0095 | 0.0129 | 0.001 | 130.9914 | 0.7443 | 94
4 | Segmen 4 | 60 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 27.348 | 36.526 | 9.178 | 18 | 0.0122 | 0.0113 | 0.0095 | 0.0189 | 0.003 | 130.9289 | 0.7427 | 94
5 | Segmen 5 | 60 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 37.091 | 44.977 | 7.886 | 16 | 0.011 | 0.011 | 0.0094 | 0.0123 | 0.0008 | 130.9875 | 0.7421 | 94
6 | Segmen 6 | 60 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 45.523 | 51.885 | 6.362 | 13 | 0.0142 | 0.0137 | 0.0109 | 0.0173 | 0.002 | 131.0562 | 0.7426 | 94
7 | Segmen 7 | 60 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.385 | 57.267 | 4.882 | 10 | 0.0136 | 0.0139 | 0.0105 | 0.0185 | 0.0024 | 131.026 | 0.7427 | 94
9 | Segmen 9 | 60 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 77.799 | 77.799 | 0 | 1 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 |  | 131.05 | 0.735 | 93
10 | Segmen 10 | 70 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 78.31 | 94.76 | 16.45 | 32 | 0.0707 | 0.0777 | 0.0097 | 0.0876 | 0.0212 | 149.0763 | 0.7926 | 115.6562
11 | Segmen 11 | 70 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 95.283 | 101.185 | 5.902 | 12 | 0.0786 | 0.0785 | 0.0752 | 0.0841 | 0.0028 | 151.0883 | 0.802 | 119
12 | Segmen 12 | 70 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 101.731 | 108.216 | 6.485 | 13 | 0.0845 | 0.0862 | 0.0767 | 0.0909 | 0.0053 | 150.9638 | 0.8117 | 120.3846
13 | Segmen 13 | 70 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 108.834 | 114.646 | 5.812 | 12 | 0.0969 | 0.0967 | 0.0916 | 0.1037 | 0.0037 | 150.8625 | 0.8227 | 121.8333
14 | Segmen 14 | 70 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 115.241 | 120.688 | 5.447 | 11 | 0.1663 | 0.1925 | 0.1005 | 0.1985 | 0.0408 | 150.94 | 0.8352 | 123.2727
16 | Segmen 16 | 70 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 135.338 | 137.063 | 1.725 | 4 | 0.0675 | 0.0679 | 0.0659 | 0.0683 | 0.0011 | 151.1125 | 0.803 | 119
17 | Segmen 17 | 80 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 137.561 | 147.716 | 10.155 | 20 | 0.1887 | 0.197 | 0.0853 | 0.2092 | 0.0289 | 169.85 | 0.8557 | 143.9
18 | Segmen 18 | 80 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 148.304 | 153.807 | 5.503 | 11 | 0.2061 | 0.2057 | 0.2015 | 0.2124 | 0.0034 | 171.1936 | 0.8572 | 145.3636
19 | Segmen 19 | 80 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 154.369 | 160.388 | 6.019 | 12 | 0.2247 | 0.2248 | 0.2044 | 0.2365 | 0.0108 | 171.135 | 0.8684 | 147.1667
20 | Segmen 20 | 80 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 160.977 | 166.799 | 5.822 | 12 | 0.2747 | 0.2789 | 0.2441 | 0.2851 | 0.012 | 171.0583 | 0.899 | 152.1667
21 | Segmen 21 | 80 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 167.389 | 172.275 | 4.886 | 10 | 0.3903 | 0.4038 | 0.3122 | 0.4076 | 0.0312 | 170.844 | 0.9199 | 155.6
24 | Segmen 24 | 90 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 193.252 | 201.327 | 8.075 | 16 | 0.3093 | 0.3102 | 0.2988 | 0.3204 | 0.0068 | 192.1087 | 0.8219 | 156.8125
25 | Segmen 25 | 90 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 201.932 | 207.413 | 5.481 | 11 | 0.3536 | 0.3556 | 0.3283 | 0.366 | 0.0106 | 192.2373 | 0.8233 | 157.0909
26 | Segmen 26 | 90 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 208.035 | 215.295 | 7.26 | 15 | 0.4002 | 0.4091 | 0.3593 | 0.4164 | 0.02 | 192.0647 | 0.8594 | 164.0667
27 | Segmen 27 | 90 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 215.908 | 225.594 | 9.686 | 19 | 0.4869 | 0.5011 | 0.4089 | 0.5194 | 0.0349 | 191.8605 | 0.9313 | 177.7368
28 | Segmen 28 | 90 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 226.142 | 232.667 | 6.525 | 13 | 0.5521 | 0.5654 | 0.4963 | 0.5816 | 0.0315 | 191.7662 | 0.9756 | 186
31 | Segmen 31 | 95 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 250.804 | 256.839 | 6.035 | 12 | 0.2849 | 0.2868 | 0.2699 | 0.2892 | 0.0053 | 202.985 | 0.7939 | 160.1667
32 | Segmen 32 | 95 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 257.37 | 268.416 | 11.046 | 22 | 0.2841 | 0.3088 | 0.2247 | 0.3308 | 0.0462 | 203.045 | 0.7929 | 160.0455
33 | Segmen 33 | 95 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 269.009 | 279.075 | 10.066 | 20 | 0.4026 | 0.4173 | 0.3233 | 0.4275 | 0.0335 | 202.9165 | 0.8366 | 168.95
34 | Segmen 34 | 95 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 279.603 | 287.038 | 7.435 | 15 | 0.5192 | 0.5261 | 0.4419 | 0.5425 | 0.0255 | 202.946 | 0.908 | 183.2667
35 | Segmen 35 | 95 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 287.629 | 293.609 | 5.98 | 12 | 0.8457 | 0.9103 | 0.5339 | 0.9448 | 0.1331 | 202.5108 | 0.9979 | 201.1667

## SUMMARY_SEGMENT_TRIM
segment_id | segment_label | duty_percent | valve_open_count | valve_state_label | keran_bukaan_note | start_s | end_s | duration_s | trim_rule | samples_after_trim | pressure_mean_bar | pressure_median_bar | pressure_min_bar | pressure_max_bar | pressure_std_bar | jsy_voltage_mean_v | jsy_current_mean_a | jsy_power_mean_w
3 | Segmen 3 | 60 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 19.813 | 26.803 | 6.99 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 10 | 0.011 | 0.0113 | 0.0095 | 0.0126 | 0.001 | 130.966 | 0.744 | 94
4 | Segmen 4 | 60 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 27.348 | 36.526 | 9.178 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 14 | 0.0127 | 0.0116 | 0.0095 | 0.0189 | 0.0032 | 130.9564 | 0.7427 | 94
5 | Segmen 5 | 60 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 37.091 | 44.977 | 7.886 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 12 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0102 | 0.0123 | 0.0007 | 131.0108 | 0.7424 | 94
6 | Segmen 6 | 60 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 45.523 | 51.885 | 6.362 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 9 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0123 | 0.0173 | 0.0019 | 131.0489 | 0.7429 | 94
7 | Segmen 7 | 60 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 52.385 | 57.267 | 4.882 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 6 | 0.015 | 0.0146 | 0.0139 | 0.0185 | 0.0018 | 131.02 | 0.743 | 94
9 | Segmen 9 | 60 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 77.799 | 77.799 | 0 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 1 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 |  | 131.05 | 0.735 | 93
10 | Segmen 10 | 70 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 78.31 | 94.76 | 16.45 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 28 | 0.0781 | 0.0784 | 0.0516 | 0.0876 | 0.0068 | 150.9389 | 0.7991 | 118.0714
11 | Segmen 11 | 70 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 95.283 | 101.185 | 5.902 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 8 | 0.0789 | 0.0783 | 0.0752 | 0.0841 | 0.0033 | 151.0875 | 0.802 | 119
12 | Segmen 12 | 70 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 101.731 | 108.216 | 6.485 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 9 | 0.0875 | 0.0876 | 0.082 | 0.0909 | 0.0033 | 150.9756 | 0.8159 | 121
13 | Segmen 13 | 70 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 108.834 | 114.646 | 5.812 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 8 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0935 | 0.1037 | 0.0032 | 150.8375 | 0.8265 | 122.25
14 | Segmen 14 | 70 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 115.241 | 120.688 | 5.447 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 7 | 0.1943 | 0.1947 | 0.1886 | 0.1985 | 0.0031 | 150.9229 | 0.8397 | 123.8571
16 | Segmen 16 | 70 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 135.338 | 137.063 | 1.725 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 4 | 0.0675 | 0.0679 | 0.0659 | 0.0683 | 0.0011 | 151.1125 | 0.803 | 119
17 | Segmen 17 | 80 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 137.561 | 147.716 | 10.155 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 16 | 0.1979 | 0.1977 | 0.1885 | 0.2047 | 0.0049 | 171.2044 | 0.8582 | 145.5
18 | Segmen 18 | 80 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 148.304 | 153.807 | 5.503 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 7 | 0.2048 | 0.2049 | 0.2028 | 0.2071 | 0.0016 | 171.1857 | 0.8581 | 145.4286
19 | Segmen 19 | 80 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 154.369 | 160.388 | 6.019 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 8 | 0.2305 | 0.2328 | 0.2216 | 0.2365 | 0.0058 | 171.1387 | 0.8726 | 147.75
20 | Segmen 20 | 80 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 160.977 | 166.799 | 5.822 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 8 | 0.2813 | 0.2818 | 0.2766 | 0.2851 | 0.003 | 171.0425 | 0.904 | 153
21 | Segmen 21 | 80 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 167.389 | 172.275 | 4.886 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 6 | 0.4042 | 0.4049 | 0.3999 | 0.4064 | 0.0024 | 170.8067 | 0.9238 | 156
24 | Segmen 24 | 90 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 193.252 | 201.327 | 8.075 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 12 | 0.308 | 0.3047 | 0.2988 | 0.3204 | 0.0072 | 192.065 | 0.8228 | 156.9167
25 | Segmen 25 | 90 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 201.932 | 207.413 | 5.481 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 7 | 0.3567 | 0.3556 | 0.3517 | 0.3634 | 0.0038 | 192.2443 | 0.8286 | 158.1429
26 | Segmen 26 | 90 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 208.035 | 215.295 | 7.26 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 11 | 0.4112 | 0.4127 | 0.4007 | 0.4164 | 0.0046 | 192.0145 | 0.8676 | 165.6364
27 | Segmen 27 | 90 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 215.908 | 225.594 | 9.686 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 15 | 0.5029 | 0.5015 | 0.4756 | 0.5194 | 0.013 | 191.8127 | 0.9445 | 180.2667
28 | Segmen 28 | 90 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 226.142 | 232.667 | 6.525 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 9 | 0.571 | 0.5715 | 0.5555 | 0.5816 | 0.0083 | 191.7133 | 0.9881 | 188.2222
31 | Segmen 31 | 95 | 4 | 4 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 250.804 | 256.839 | 6.035 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 8 | 0.2849 | 0.2871 | 0.2699 | 0.2892 | 0.0064 | 202.9875 | 0.7932 | 160
32 | Segmen 32 | 95 | 3 | 3 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 257.37 | 268.416 | 11.046 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 18 | 0.294 | 0.3249 | 0.2247 | 0.3308 | 0.0454 | 203.0367 | 0.7956 | 160.5556
33 | Segmen 33 | 95 | 2 | 2 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 269.009 | 279.075 | 10.066 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 16 | 0.4182 | 0.4177 | 0.4069 | 0.4275 | 0.0051 | 202.915 | 0.8428 | 170.25
34 | Segmen 34 | 95 | 1 | 1 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 279.603 | 287.038 | 7.435 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 11 | 0.5297 | 0.5285 | 0.5226 | 0.5425 | 0.006 | 202.9136 | 0.9165 | 185
35 | Segmen 35 | 95 | 0 | 0 keran stabil | Keran yang terbuka diasumsikan bukaan 1/2 | 287.629 | 293.609 | 5.98 | Buang 2 detik awal segmen; jika sisa <3 sampel, pakai semua data | 8 | 0.9158 | 0.9232 | 0.8443 | 0.9448 | 0.0316 | 202.4438 | 1.0116 | 204

## SUMMARY_DUTY_KERAN
duty_percent | valve_open_count | valve_state_label | segments | samples_after_trim | pressure_mean_bar | pressure_median_bar | pressure_min_bar | pressure_max_bar | pressure_std_bar | jsy_voltage_mean_v | jsy_current_mean_a | jsy_power_mean_w
60 | 0 | 0 keran stabil | 1 | 6 | 0.015 | 0.0146 | 0.0139 | 0.0185 | 0.0018 | 131.02 | 0.743 | 94
60 | 1 | 1 keran stabil | 1 | 9 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0123 | 0.0173 | 0.0019 | 131.0489 | 0.7429 | 94
60 | 2 | 2 keran stabil | 1 | 12 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0102 | 0.0123 | 0.0007 | 131.0108 | 0.7424 | 94
60 | 3 | 3 keran stabil | 1 | 14 | 0.0127 | 0.0116 | 0.0095 | 0.0189 | 0.0032 | 130.9564 | 0.7427 | 94
60 | 4 | 4 keran stabil | 2 | 11 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0095 | 0.0126 | 0.001 | 131.008 | 0.7395 | 93.5
70 | 0 | 0 keran stabil | 1 | 7 | 0.1943 | 0.1947 | 0.1886 | 0.1985 | 0.0031 | 150.9229 | 0.8397 | 123.8571
70 | 1 | 1 keran stabil | 1 | 8 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0935 | 0.1037 | 0.0032 | 150.8375 | 0.8265 | 122.25
70 | 2 | 2 keran stabil | 1 | 9 | 0.0875 | 0.0876 | 0.082 | 0.0909 | 0.0033 | 150.9756 | 0.8159 | 121
70 | 3 | 3 keran stabil | 1 | 8 | 0.0789 | 0.0783 | 0.0752 | 0.0841 | 0.0033 | 151.0875 | 0.802 | 119
70 | 4 | 4 keran stabil | 2 | 32 | 0.0728 | 0.0731 | 0.0516 | 0.0876 | 0.0039 | 151.0257 | 0.801 | 118.5357
80 | 0 | 0 keran stabil | 1 | 6 | 0.4042 | 0.4049 | 0.3999 | 0.4064 | 0.0024 | 170.8067 | 0.9238 | 156
80 | 1 | 1 keran stabil | 1 | 8 | 0.2813 | 0.2818 | 0.2766 | 0.2851 | 0.003 | 171.0425 | 0.904 | 153
80 | 2 | 2 keran stabil | 1 | 8 | 0.2305 | 0.2328 | 0.2216 | 0.2365 | 0.0058 | 171.1387 | 0.8726 | 147.75
80 | 3 | 3 keran stabil | 1 | 7 | 0.2048 | 0.2049 | 0.2028 | 0.2071 | 0.0016 | 171.1857 | 0.8581 | 145.4286
80 | 4 | 4 keran stabil | 1 | 16 | 0.1979 | 0.1977 | 0.1885 | 0.2047 | 0.0049 | 171.2044 | 0.8582 | 145.5
90 | 0 | 0 keran stabil | 1 | 9 | 0.571 | 0.5715 | 0.5555 | 0.5816 | 0.0083 | 191.7133 | 0.9881 | 188.2222
90 | 1 | 1 keran stabil | 1 | 15 | 0.5029 | 0.5015 | 0.4756 | 0.5194 | 0.013 | 191.8127 | 0.9445 | 180.2667
90 | 2 | 2 keran stabil | 1 | 11 | 0.4112 | 0.4127 | 0.4007 | 0.4164 | 0.0046 | 192.0145 | 0.8676 | 165.6364
90 | 3 | 3 keran stabil | 1 | 7 | 0.3567 | 0.3556 | 0.3517 | 0.3634 | 0.0038 | 192.2443 | 0.8286 | 158.1429
90 | 4 | 4 keran stabil | 1 | 12 | 0.308 | 0.3047 | 0.2988 | 0.3204 | 0.0072 | 192.065 | 0.8228 | 156.9167
95 | 0 | 0 keran stabil | 1 | 8 | 0.9158 | 0.9232 | 0.8443 | 0.9448 | 0.0316 | 202.4438 | 1.0116 | 204
95 | 1 | 1 keran stabil | 1 | 11 | 0.5297 | 0.5285 | 0.5226 | 0.5425 | 0.006 | 202.9136 | 0.9165 | 185
95 | 2 | 2 keran stabil | 1 | 16 | 0.4182 | 0.4177 | 0.4069 | 0.4275 | 0.0051 | 202.915 | 0.8428 | 170.25
95 | 3 | 3 keran stabil | 1 | 18 | 0.294 | 0.3249 | 0.2247 | 0.3308 | 0.0454 | 203.0367 | 0.7956 | 160.5556
95 | 4 | 4 keran stabil | 1 | 8 | 0.2849 | 0.2871 | 0.2699 | 0.2892 | 0.0064 | 202.9875 | 0.7932 | 160

## PIVOT_PRESSURE_MEAN
duty_percent | pressure_mean_valve_0_bar | pressure_mean_valve_1_bar | pressure_mean_valve_2_bar | pressure_mean_valve_3_bar | pressure_mean_valve_4_bar
60 | 0.015 | 0.0144 | 0.0113 | 0.0127 | 0.0105
70 | 0.1943 | 0.0985 | 0.0875 | 0.0789 | 0.0728
80 | 0.4042 | 0.2813 | 0.2305 | 0.2048 | 0.1979
90 | 0.571 | 0.5029 | 0.4112 | 0.3567 | 0.308
95 | 0.9158 | 0.5297 | 0.4182 | 0.294 | 0.2849

## TEMUAN_UTAMA
duty_percent | pressure_4_keran_bar | pressure_1_keran_bar | pressure_0_keran_bar | span_0_minus_4_bar | interpretasi
60 | 0.0105 | 0.0144 | 0.015 | 0.0045 | Pressure makin jelas saat duty tinggi dan keran makin sedikit; duty 60 hampir belum menghasilkan tekanan.
70 | 0.0728 | 0.0985 | 0.1943 | 0.1215 | Ada kenaikan pressure saat jumlah keran terbuka dikurangi.
80 | 0.1979 | 0.2813 | 0.4042 | 0.2063 | Ada kenaikan pressure saat jumlah keran terbuka dikurangi.
90 | 0.308 | 0.5029 | 0.571 | 0.263 | Ada kenaikan pressure saat jumlah keran terbuka dikurangi.
95 | 0.2849 | 0.5297 | 0.9158 | 0.6309 | Ada kenaikan pressure saat jumlah keran terbuka dikurangi.

## TRANSISI_UNSET
pc_timestamp | stm32_ms | adc_raw | adc_voltage_v | sensor_voltage_v | pressure_bar | duty_percent | frequency_hz | estimated_output_rms_v | jsy_online | jsy_voltage_rms_v | jsy_current_rms_a | jsy_active_power_w | jsy_power_factor | jsy_energy_kwh | jsy_error_count | valve_open_count | valve_state_label | valve_phase | elapsed_s | duty_round_percent | keran_bukaan_note | pressure_kpa | pressure_psi | apparent_power_va | segment_id | segment_label
2026-06-05 22:13 | 4586924 | 409 | 0.33893 | 0.49347 | 0.011133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 110.83 | 0.642 | 67 | 0.941 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 4.354 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.113 | 0.1615 | 71.1529 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4587491 | 410 | 0.3364 | 0.49173 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 125.28 | 0.741 | 89 | 0.958 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 4.92 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.12 | 0.1624 | 92.8325 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4588071 | 416 | 0.33193 | 0.4886 | 0.011333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.68 | 0.777 | 98 | 0.965 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 5.481 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.133 | 0.1644 | 101.5384 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4588596 | 413 | 0.33327 | 0.4894 | 0.011667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.68 | 0.777 | 98 | 0.965 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 6.043 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.167 | 0.1692 | 101.5384 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4589171 | 420 | 0.3352 | 0.4908 | 0.012067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.7 | 0.776 | 98 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 6.605 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.207 | 0.175 | 101.4232 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4589696 | 426 | 0.34333 | 0.4946 | 0.015733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.7 | 0.776 | 98 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 7.103 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.573 | 0.2282 | 101.4232 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4590218 | 405 | 0.3402 | 0.49393 | 0.015533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.69 | 0.776 | 98 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 7.664 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.553 | 0.2253 | 101.4154 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4590743 | 417 | 0.34073 | 0.49353 | 0.014867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.69 | 0.776 | 98 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 8.164 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.487 | 0.2156 | 101.4154 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4591305 | 400 | 0.33433 | 0.49173 | 0.011867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.7 | 0.76 | 96 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 8.724 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.187 | 0.1721 | 99.332 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4591830 | 417 | 0.33587 | 0.49327 | 0.014067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.7 | 0.76 | 96 | 0.966 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 9.223 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.407 | 0.204 | 99.332 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4592300 | 411 | 0.3356 | 0.49253 | 0.0152 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.88 | 0.75 | 95 | 0.967 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 9.722 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.52 | 0.2205 | 98.16 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4592825 | 416 | 0.33453 | 0.4918 | 0.0136 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.88 | 0.75 | 95 | 0.967 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 10.269 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.36 | 0.1973 | 98.16 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4593347 | 424 | 0.33607 | 0.49273 | 0.013467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 10.767 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.347 | 0.1953 | 97.1055 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4593872 | 428 | 0.3346 | 0.4934 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.742 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 11.263 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 97.1055 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4594329 | 419 | 0.3328 | 0.49347 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 11.759 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.12 | 0.1624 | 96.7223 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4594854 | 419 | 0.33433 | 0.49333 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 12.258 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 96.7223 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4595429 | 421 | 0.33627 | 0.49267 | 0.0108 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.1 | 0.74 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 12.815 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.08 | 0.1566 | 97.014 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4595954 | 412 | 0.33573 | 0.49193 | 0.010933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.1 | 0.74 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 13.377 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.093 | 0.1586 | 97.014 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4596476 | 423 | 0.33587 | 0.4916 | 0.010533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.12 | 0.743 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 13.876 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.053 | 0.1528 | 97.4222 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4597001 | 422 | 0.34207 | 0.49473 | 0.0138 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.12 | 0.743 | 94 | 0.964 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 14.384 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.38 | 0.2002 | 97.4222 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4597563 | 424 | 0.3436 | 0.4956 | 0.013467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.07 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 14.98 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.347 | 0.1953 | 97.7782 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4598138 | 418 | 0.3432 | 0.49473 | 0.013467 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 15.546 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.347 | 0.1953 | 97.7708 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4598663 | 409 | 0.3368 | 0.493 | 0.010733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.746 | 94 | 0.961 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 16.042 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.073 | 0.1557 | 97.7708 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4599185 | 408 | 0.3358 | 0.49227 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.08 | 0.746 | 95 | 0.971 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 16.606 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 97.7857 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4599710 | 414 | 0.33673 | 0.49387 | 0.0124 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.08 | 0.746 | 95 | 0.971 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 17.103 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.24 | 0.1798 | 97.7857 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4600272 | 414 | 0.3376 | 0.49427 | 0.012133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 17.668 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.213 | 0.176 | 97.6248 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4600797 | 421 | 0.33947 | 0.4952 | 0.011933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 18.164 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.193 | 0.1731 | 97.6248 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4601372 | 425 | 0.33887 | 0.49507 | 0.010333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 18.726 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.033 | 0.1499 | 97.6248 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:13 | 4601897 | 415 | 0.33933 | 0.49453 | 0.0099333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.745 | 94 | 0.962 | 0 | 3426 | - | Belum ditandai | unset | 19.252 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.993 | 0.1441 | 97.6248 | 2 | Segmen 2
2026-06-05 22:14 | 4640569 | 424 | 0.34487 | 0.50173 | 0.017933 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 57.829 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.793 | 0.2601 | 97.2243 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4641094 | 414 | 0.34413 | 0.50213 | 0.019533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 58.329 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.953 | 0.2833 | 97.2243 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4641616 | 425 | 0.34253 | 0.50267 | 0.018667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 58.828 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.867 | 0.2707 | 97.2168 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4642141 | 416 | 0.34107 | 0.50153 | 0.0178 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 59.389 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.78 | 0.2582 | 97.2168 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4642703 | 417 | 0.34033 | 0.4982 | 0.015067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.01 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 59.948 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.507 | 0.2185 | 97.2094 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4643228 | 410 | 0.33827 | 0.496 | 0.012133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.01 | 0.742 | 94 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 60.448 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.213 | 0.176 | 97.2094 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4643707 | 414 | 0.33733 | 0.49447 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.741 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 60.945 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 97.0932 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4644232 | 417 | 0.3362 | 0.49327 | 0.011067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.741 | 94 | 0.968 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 61.492 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.107 | 0.1605 | 97.0932 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4644807 | 406 | 0.33467 | 0.49147 | 0.0102 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.74 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 62.051 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.02 | 0.1479 | 96.9844 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4645332 | 370 | 0.3318 | 0.4898 | 0.010333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.06 | 0.74 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 62.551 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.033 | 0.1499 | 96.9844 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4645854 | 440 | 0.33307 | 0.4904 | 0.010733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.74 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 63.05 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.073 | 0.1557 | 96.9696 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4646379 | 417 | 0.33053 | 0.49053 | 0.0118 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.74 | 94 | 0.969 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 63.61 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.18 | 0.1711 | 96.9696 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4646941 | 416 | 0.333 | 0.49067 | 0.0116 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.01 | 0.739 | 94 | 0.97 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 64.173 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.16 | 0.1682 | 96.8164 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4647515 | 423 | 0.33113 | 0.49113 | 0.0108 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 64.735 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.08 | 0.1566 | 96.6928 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4648041 | 380 | 0.33207 | 0.49027 | 0.0098667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.02 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 65.234 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.987 | 0.1431 | 96.6928 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4648563 | 413 | 0.3342 | 0.49067 | 0.0106 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 65.795 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.06 | 0.1537 | 96.547 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4649088 | 433 | 0.3396 | 0.49047 | 0.0126 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 66.323 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.26 | 0.1827 | 96.547 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4649650 | 418 | 0.34133 | 0.49287 | 0.0134 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 66.884 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.34 | 0.1944 | 96.7075 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4650175 | 422 | 0.34047 | 0.4928 | 0.013267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.04 | 0.738 | 93 | 0.961 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 67.412 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.327 | 0.1924 | 96.7075 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4650760 | 420 | 0.34093 | 0.49433 | 0.014867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 67.973 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.487 | 0.2156 | 96.5691 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4651285 | 420 | 0.34113 | 0.49387 | 0.014733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.03 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 68.487 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.473 | 0.2137 | 96.5691 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4651764 | 413 | 0.34033 | 0.49487 | 0.0158 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.98 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 68.997 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.58 | 0.2292 | 96.5323 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4652289 | 405 | 0.33433 | 0.49293 | 0.0126 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.98 | 0.737 | 93 | 0.963 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 69.497 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.26 | 0.1827 | 96.5323 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4652864 | 418 | 0.33433 | 0.4926 | 0.012333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 70.075 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.233 | 0.1789 | 96.3203 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4653494 | 411 | 0.333 | 0.49047 | 0.0104 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.87 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 70.69 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.04 | 0.1508 | 96.3203 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4654016 | 412 | 0.33493 | 0.49093 | 0.01 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.76 | 0.735 | 93 | 0.967 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 71.188 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1 | 0.145 | 96.1086 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4654578 | 417 | 0.33613 | 0.4912 | 0.0096 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 71.748 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.96 | 0.1392 | 96.3498 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4655103 | 417 | 0.33353 | 0.4914 | 0.0098667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 72.308 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.987 | 0.1431 | 96.3498 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4655678 | 424 | 0.3338 | 0.49093 | 0.010533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.8 | 0.735 | 93 | 0.967 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 72.866 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.053 | 0.1528 | 96.138 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4656203 | 410 | 0.33273 | 0.4922 | 0.011667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.8 | 0.735 | 93 | 0.967 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 73.37 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.167 | 0.1692 | 96.138 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4656725 | 413 | 0.3354 | 0.49153 | 0.0112 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 73.913 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.12 | 0.1624 | 96.3718 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4657250 | 425 | 0.33153 | 0.49067 | 0.010667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.94 | 0.736 | 93 | 0.965 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 74.459 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.067 | 0.1547 | 96.3718 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4657812 | 399 | 0.33287 | 0.49113 | 0.0126 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.85 | 0.735 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 75.003 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.26 | 0.1827 | 96.1747 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4658337 | 396 | 0.32947 | 0.4892 | 0.0136 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.85 | 0.735 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 75.549 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.36 | 0.1973 | 96.1747 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4658912 | 415 | 0.331 | 0.49 | 0.013533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.85 | 0.734 | 93 | 0.968 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 76.11 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.353 | 0.1963 | 96.0439 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4659437 | 419 | 0.32847 | 0.48853 | 0.0106 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.85 | 0.734 | 93 | 0.968 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 76.62 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.06 | 0.1537 | 96.0439 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:14 | 4660064 | 430 | 0.3334 | 0.4912 | 0.0098 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 130.91 | 0.735 | 93 | 0.966 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 77.231 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.98 | 0.1421 | 96.2188 | 8 | Segmen 8
2026-06-05 22:15 | 4704263 | 432 | 0.37913 | 0.55773 | 0.1744 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.839 | 124 | 0.979 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 121.293 | 70 | Transisi / belum ditandai | 17.44 | 2.5295 | 126.647 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4704788 | 450 | 0.37233 | 0.54647 | 0.14073 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.95 | 0.839 | 124 | 0.979 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 121.823 | 70 | Transisi / belum ditandai | 14.073 | 2.0412 | 126.647 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4705363 | 455 | 0.36467 | 0.5364 | 0.11053 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.87 | 0.835 | 124 | 0.984 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 122.386 | 70 | Transisi / belum ditandai | 11.053 | 1.6032 | 125.9764 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4705888 | 444 | 0.36253 | 0.53167 | 0.096933 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.87 | 0.835 | 124 | 0.984 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 122.884 | 70 | Transisi / belum ditandai | 9.693 | 1.4059 | 125.9764 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4706410 | 443 | 0.36207 | 0.53027 | 0.0934 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.91 | 0.829 | 123 | 0.983 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 123.444 | 70 | Transisi / belum ditandai | 9.34 | 1.3547 | 125.1044 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4706972 | 439 | 0.35853 | 0.52713 | 0.083533 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.82 | 0.825 | 122 | 0.98 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 124.008 | 70 | Transisi / belum ditandai | 8.353 | 1.2116 | 124.4265 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4707498 | 448 | 0.35893 | 0.52687 | 0.081533 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.82 | 0.825 | 122 | 0.98 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 124.505 | 70 | Transisi / belum ditandai | 8.153 | 1.1825 | 124.4265 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4708082 | 447 | 0.35073 | 0.52487 | 0.0788 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.815 | 121 | 0.983 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 125.062 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.88 | 1.1429 | 123.065 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4708607 | 446 | 0.352 | 0.5248 | 0.078533 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151 | 0.815 | 121 | 0.983 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 125.62 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.853 | 1.139 | 123.065 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4709182 | 454 | 0.3536 | 0.52333 | 0.0752 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.98 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 126.181 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.52 | 1.0907 | 123.1997 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4709707 | 446 | 0.3566 | 0.5226 | 0.069867 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.98 | 0.816 | 121 | 0.982 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 126.68 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.987 | 1.0133 | 123.1997 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4710229 | 440 | 0.356 | 0.5214 | 0.066667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.812 | 120 | 0.978 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 127.234 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.667 | 0.9669 | 122.6445 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4710754 | 441 | 0.35233 | 0.52007 | 0.0644 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.812 | 120 | 0.978 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 127.766 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.44 | 0.934 | 122.6445 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4711316 | 452 | 0.35573 | 0.5212 | 0.067733 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 128.294 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.773 | 0.9824 | 121.7382 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4711841 | 450 | 0.35667 | 0.52187 | 0.07 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.04 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 128.855 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7 | 1.0153 | 121.7382 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4712416 | 441 | 0.35767 | 0.52113 | 0.068667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.05 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 129.403 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.867 | 0.9959 | 121.7463 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4712941 | 451 | 0.3584 | 0.52147 | 0.069267 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.05 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 129.926 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.927 | 1.0046 | 121.7463 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4713463 | 438 | 0.35773 | 0.5214 | 0.068133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 150.97 | 0.806 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 130.457 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.813 | 0.9882 | 121.6818 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4714025 | 447 | 0.35727 | 0.52207 | 0.0676 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.21 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 131.018 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.76 | 0.9805 | 121.7241 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4714550 | 448 | 0.356 | 0.5222 | 0.068067 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.21 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 131.535 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.807 | 0.9872 | 121.7241 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4715125 | 441 | 0.35653 | 0.52247 | 0.070133 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.2 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 132.096 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.013 | 1.0172 | 121.716 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4715650 | 438 | 0.35733 | 0.52367 | 0.073333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.2 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 132.639 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.333 | 1.0636 | 121.716 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4716172 | 437 | 0.3576 | 0.52433 | 0.074667 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.16 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 133.174 | 70 | Transisi / belum ditandai | 7.467 | 1.083 | 121.6838 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4716697 | 427 | 0.35587 | 0.52227 | 0.069333 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.16 | 0.805 | 119 | 0.977 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 133.672 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.933 | 1.0056 | 121.6838 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4717259 | 431 | 0.35493 | 0.5218 | 0.0672 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.14 | 0.805 | 119 | 0.978 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 134.234 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.72 | 0.9747 | 121.6677 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:15 | 4717784 | 448 | 0.35613 | 0.52107 | 0.0654 | 70 | 5000 | 154 | 1 | 151.14 | 0.805 | 119 | 0.978 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 134.73 | 70 | Transisi / belum ditandai | 6.54 | 0.9485 | 121.6677 | 15 | Segmen 15
2026-06-05 22:16 | 4755978 | 494 | 0.42733 | 0.6288 | 0.38627 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.86 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 172.821 | 80 | Transisi / belum ditandai | 38.627 | 5.6023 | 157.8746 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4756562 | 502 | 0.4182 | 0.613 | 0.33947 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.88 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 173.382 | 80 | Transisi / belum ditandai | 33.947 | 4.9236 | 157.8931 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4757087 | 504 | 0.40867 | 0.59873 | 0.29633 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.88 | 0.924 | 156 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 173.944 | 80 | Transisi / belum ditandai | 29.633 | 4.298 | 157.8931 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4757662 | 457 | 0.40047 | 0.58727 | 0.26167 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.93 | 0.902 | 153 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 174.507 | 80 | Transisi / belum ditandai | 26.167 | 3.7952 | 154.1789 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4758292 | 477 | 0.39727 | 0.58327 | 0.2496 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.93 | 0.902 | 153 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 175.128 | 80 | Transisi / belum ditandai | 24.96 | 3.6201 | 154.1789 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4758814 | 469 | 0.3906 | 0.57607 | 0.2286 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.99 | 0.901 | 152 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 175.628 | 80 | Transisi / belum ditandai | 22.86 | 3.3156 | 154.062 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4759376 | 491 | 0.38687 | 0.57013 | 0.21113 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.94 | 0.86 | 145 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 176.185 | 80 | Transisi / belum ditandai | 21.113 | 3.0622 | 147.0084 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4759901 | 483 | 0.3868 | 0.56873 | 0.20647 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.94 | 0.86 | 145 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 176.745 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.647 | 2.9946 | 147.0084 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4760476 | 481 | 0.38787 | 0.5688 | 0.20633 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.98 | 0.865 | 146 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 177.306 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.633 | 2.9926 | 147.8977 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4761001 | 473 | 0.39027 | 0.5696 | 0.20893 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 170.98 | 0.865 | 146 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 177.805 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.893 | 3.0303 | 147.8977 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4761523 | 480 | 0.38927 | 0.56687 | 0.2006 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.07 | 0.865 | 146 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 178.364 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.06 | 2.9095 | 147.9756 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4762048 | 483 | 0.38767 | 0.56667 | 0.2002 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.07 | 0.865 | 146 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 178.863 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.02 | 2.9037 | 147.9756 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4762610 | 484 | 0.38513 | 0.56453 | 0.19327 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.15 | 0.843 | 143 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 179.425 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.327 | 2.8031 | 144.2794 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4763135 | 485 | 0.37733 | 0.56347 | 0.1936 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.15 | 0.843 | 143 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 179.923 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.36 | 2.8079 | 144.2794 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4763605 | 487 | 0.3748 | 0.56053 | 0.1844 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.27 | 0.842 | 143 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 180.421 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.44 | 2.6745 | 144.2093 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4764130 | 476 | 0.37847 | 0.5618 | 0.18853 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.27 | 0.842 | 143 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 180.921 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.853 | 2.7344 | 144.2093 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4764652 | 480 | 0.386 | 0.5638 | 0.19087 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.17 | 0.841 | 142 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 181.479 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.087 | 2.7683 | 143.954 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4765177 | 476 | 0.3896 | 0.56627 | 0.19833 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.17 | 0.841 | 142 | 0.986 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 181.976 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.833 | 2.8766 | 143.954 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4765739 | 485 | 0.3858 | 0.56667 | 0.19947 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.14 | 0.839 | 142 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 182.54 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.947 | 2.893 | 143.5865 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4766264 | 487 | 0.38027 | 0.5632 | 0.19313 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.14 | 0.839 | 142 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 183.039 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.313 | 2.8012 | 143.5865 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4766734 | 447 | 0.37833 | 0.56227 | 0.1904 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.03 | 0.838 | 142 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 183.537 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.04 | 2.7615 | 143.3231 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4767364 | 480 | 0.37933 | 0.56087 | 0.1862 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.03 | 0.838 | 142 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 184.159 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.62 | 2.7006 | 143.3231 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4767886 | 475 | 0.3824 | 0.56327 | 0.19073 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.32 | 0.823 | 139 | 0.985 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 184.656 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.073 | 2.7664 | 140.9964 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4768448 | 479 | 0.38373 | 0.5634 | 0.1902 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.1 | 0.822 | 139 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 185.215 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.02 | 2.7586 | 140.6442 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4768973 | 480 | 0.38447 | 0.56293 | 0.1888 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.1 | 0.822 | 139 | 0.988 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 185.747 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.88 | 2.7383 | 140.6442 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4769442 | 492 | 0.38667 | 0.56313 | 0.18907 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.11 | 0.823 | 139 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 186.252 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.907 | 2.7422 | 140.8235 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4770073 | 477 | 0.39007 | 0.564 | 0.19213 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.11 | 0.823 | 139 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 186.842 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.213 | 2.7867 | 140.8235 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4770595 | 480 | 0.38967 | 0.5642 | 0.19273 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.822 | 139 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 187.366 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.273 | 2.7954 | 140.7675 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4771120 | 483 | 0.39053 | 0.56387 | 0.19153 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.25 | 0.822 | 139 | 0.987 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 187.886 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.153 | 2.778 | 140.7675 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4771683 | 481 | 0.38653 | 0.56213 | 0.1876 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.32 | 0.82 | 139 | 0.989 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 188.434 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.76 | 2.7209 | 140.4824 | 22 | Segmen 22
2026-06-05 22:16 | 4772208 | 507 | 0.39027 | 0.5662 | 0.20013 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 171.32 | 0.82 | 139 | 0.989 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 188.982 | 90 | Transisi / belum ditandai | 20.013 | 2.9027 | 140.4824 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4772687 | 505 | 0.39547 | 0.57727 | 0.233 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 174.97 | 0.831 | 144 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 189.478 | 90 | Transisi / belum ditandai | 23.3 | 3.3794 | 145.4001 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4773212 | 518 | 0.41327 | 0.5938 | 0.28173 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 174.97 | 0.831 | 144 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 190.009 | 90 | Transisi / belum ditandai | 28.173 | 4.0862 | 145.4001 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4773787 | 509 | 0.4162 | 0.6046 | 0.31427 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.817 | 156 | 0.993 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 190.538 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.427 | 4.5581 | 157.0519 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4774312 | 524 | 0.42013 | 0.6054 | 0.31673 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.23 | 0.817 | 156 | 0.993 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 191.097 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.673 | 4.5938 | 157.0519 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4774834 | 506 | 0.41147 | 0.60373 | 0.312 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.818 | 156 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 191.598 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.2 | 4.5252 | 157.2605 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4775359 | 518 | 0.41467 | 0.60507 | 0.31607 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.818 | 156 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 192.094 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.607 | 4.5842 | 157.2605 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:16 | 4775921 | 514 | 0.4124 | 0.60513 | 0.316 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.29 | 0.816 | 156 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 192.67 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.6 | 4.5832 | 156.9086 | 23 | Segmen 23
2026-06-05 22:17 | 4816651 | 581 | 0.4722 | 0.69213 | 0.5758 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.65 | 0.992 | 189 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 233.274 | 90 | Transisi / belum ditandai | 57.58 | 8.3513 | 190.1168 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4817235 | 502 | 0.45727 | 0.67533 | 0.528 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.66 | 0.991 | 189 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 233.83 | 90 | Transisi / belum ditandai | 52.8 | 7.658 | 189.9351 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4817809 | 550 | 0.44873 | 0.65973 | 0.48153 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.65 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 234.394 | 90 | Transisi / belum ditandai | 48.153 | 6.9841 | 180.9176 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4818335 | 550 | 0.4386 | 0.64373 | 0.43413 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.65 | 0.944 | 180 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 234.956 | 90 | Transisi / belum ditandai | 43.413 | 6.2966 | 180.9176 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4818857 | 534 | 0.44093 | 0.644 | 0.4324 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.98 | 0.917 | 175 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 235.455 | 90 | Transisi / belum ditandai | 43.24 | 6.2714 | 176.0457 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4819382 | 511 | 0.4364 | 0.64007 | 0.42013 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 191.98 | 0.917 | 175 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 236.015 | 90 | Transisi / belum ditandai | 42.013 | 6.0935 | 176.0457 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4819945 | 518 | 0.428 | 0.6316 | 0.3948 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.89 | 170 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 236.574 | 90 | Transisi / belum ditandai | 39.48 | 5.7261 | 170.9156 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4820470 | 502 | 0.42093 | 0.6222 | 0.36653 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.04 | 0.89 | 170 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 237.071 | 90 | Transisi / belum ditandai | 36.653 | 5.3161 | 170.9156 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4821054 | 513 | 0.4166 | 0.61167 | 0.33527 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.851 | 162 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 237.628 | 90 | Transisi / belum ditandai | 33.527 | 4.8626 | 163.6048 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4821579 | 521 | 0.41613 | 0.60927 | 0.32807 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.851 | 162 | 0.99 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 238.187 | 90 | Transisi / belum ditandai | 32.807 | 4.7582 | 163.6048 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4822154 | 513 | 0.41607 | 0.60747 | 0.32227 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.34 | 0.831 | 159 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 238.748 | 90 | Transisi / belum ditandai | 32.227 | 4.6741 | 159.8345 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4822679 | 518 | 0.417 | 0.60907 | 0.32707 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.34 | 0.831 | 159 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 239.251 | 90 | Transisi / belum ditandai | 32.707 | 4.7437 | 159.8345 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4823201 | 529 | 0.41713 | 0.60893 | 0.32653 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.3 | 0.827 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 239.811 | 90 | Transisi / belum ditandai | 32.653 | 4.736 | 159.0321 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4823726 | 506 | 0.40893 | 0.60353 | 0.31093 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.3 | 0.827 | 158 | 0.993 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 240.31 | 90 | Transisi / belum ditandai | 31.093 | 4.5097 | 159.0321 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4824288 | 498 | 0.4028 | 0.59613 | 0.28853 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.41 | 0.822 | 157 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 240.869 | 90 | Transisi / belum ditandai | 28.853 | 4.1848 | 158.161 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4824862 | 509 | 0.3974 | 0.5884 | 0.26527 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.42 | 0.789 | 151 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 241.427 | 90 | Transisi / belum ditandai | 26.527 | 3.8474 | 151.8194 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4825388 | 494 | 0.40013 | 0.5852 | 0.2554 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.42 | 0.789 | 151 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 241.99 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.54 | 3.7043 | 151.8194 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4826015 | 496 | 0.39927 | 0.58493 | 0.255 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.42 | 0.794 | 152 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 242.612 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.5 | 3.6985 | 152.7815 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4826540 | 481 | 0.39847 | 0.58547 | 0.2564 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.42 | 0.794 | 152 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 243.126 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.64 | 3.7188 | 152.7815 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4827102 | 501 | 0.4006 | 0.58687 | 0.26113 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.37 | 0.794 | 152 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 243.667 | 90 | Transisi / belum ditandai | 26.113 | 3.7874 | 152.7418 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4827627 | 481 | 0.39887 | 0.5864 | 0.2596 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.37 | 0.794 | 152 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 244.204 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.96 | 3.7652 | 152.7418 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4828212 | 504 | 0.39633 | 0.58447 | 0.25473 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.27 | 0.794 | 152 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 244.772 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.473 | 3.6946 | 152.6624 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4828737 | 499 | 0.3956 | 0.5832 | 0.25187 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.27 | 0.794 | 152 | 0.995 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 245.306 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.187 | 3.653 | 152.6624 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4829216 | 498 | 0.39667 | 0.58393 | 0.25407 | 90 | 5000 | 198 | 1 | 192.25 | 0.791 | 151 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 245.817 | 90 | Transisi / belum ditandai | 25.407 | 3.6849 | 152.0698 | 29 | Segmen 29
2026-06-05 22:17 | 4829895 | 502 | 0.40127 | 0.5872 | 0.263 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 192.23 | 0.79 | 151 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 246.474 | 95 | Transisi / belum ditandai | 26.3 | 3.8145 | 151.8617 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4830421 | 506 | 0.402 | 0.59067 | 0.27147 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 192.23 | 0.79 | 151 | 0.994 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 247 | 95 | Transisi / belum ditandai | 27.147 | 3.9373 | 151.8617 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4831048 | 505 | 0.40473 | 0.59227 | 0.27607 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.91 | 0.795 | 160 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 247.592 | 95 | Transisi / belum ditandai | 27.607 | 4.004 | 161.3135 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4831573 | 498 | 0.40393 | 0.59287 | 0.2782 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.91 | 0.795 | 160 | 0.991 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 248.156 | 95 | Transisi / belum ditandai | 27.82 | 4.035 | 161.3135 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4832135 | 504 | 0.40613 | 0.5946 | 0.28367 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.69 | 0.797 | 161 | 0.996 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 248.714 | 95 | Transisi / belum ditandai | 28.367 | 4.1142 | 161.5439 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4832660 | 502 | 0.40867 | 0.59613 | 0.28853 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.69 | 0.797 | 161 | 0.996 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 249.212 | 95 | Transisi / belum ditandai | 28.853 | 4.1848 | 161.5439 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4833235 | 521 | 0.4116 | 0.59667 | 0.29007 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 249.808 | 95 | Transisi / belum ditandai | 29.007 | 4.2071 | 161.2138 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:17 | 4833760 | 503 | 0.40907 | 0.59513 | 0.2856 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.794 | 160 | 0.992 | 0 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 250.314 | 95 | Transisi / belum ditandai | 28.56 | 4.1423 | 161.2138 | 30 | Segmen 30
2026-06-05 22:18 | 4877759 | 599 | 0.50773 | 0.749 | 0.747 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.57 | 1.003 | 202 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 294.171 | 95 | Transisi / belum ditandai | 74.7 | 10.8343 | 203.1777 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4878343 | 588 | 0.4862 | 0.71593 | 0.64787 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.959 | 194 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 294.731 | 95 | Transisi / belum ditandai | 64.787 | 9.3965 | 194.4468 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4878868 | 538 | 0.47807 | 0.70093 | 0.60307 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.76 | 0.959 | 194 | 0.997 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 295.291 | 95 | Transisi / belum ditandai | 60.307 | 8.7468 | 194.4468 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4879443 | 551 | 0.46433 | 0.6824 | 0.54753 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.9 | 0.956 | 193 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 295.846 | 95 | Transisi / belum ditandai | 54.753 | 7.9413 | 193.9724 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4879968 | 556 | 0.45207 | 0.66413 | 0.4926 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 202.9 | 0.956 | 193 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 296.349 | 95 | Transisi / belum ditandai | 49.26 | 7.1446 | 193.9724 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4880490 | 554 | 0.4448 | 0.6492 | 0.44807 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.15 | 0.851 | 172 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 296.853 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.807 | 6.4987 | 172.8806 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4881015 | 557 | 0.4438 | 0.64947 | 0.44873 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.15 | 0.851 | 172 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 297.418 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.873 | 6.5083 | 172.8806 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4881577 | 550 | 0.44273 | 0.6478 | 0.444 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.857 | 173 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 297.978 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.4 | 6.4397 | 174.1167 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4882102 | 545 | 0.44193 | 0.64867 | 0.4464 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.857 | 173 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 298.477 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.64 | 6.4745 | 174.1167 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4882572 | 555 | 0.4478 | 0.6494 | 0.44853 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.858 | 173 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 298.975 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.853 | 6.5054 | 174.2598 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4883202 | 523 | 0.44593 | 0.65113 | 0.45327 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.858 | 173 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 299.597 | 95 | Transisi / belum ditandai | 45.327 | 6.5741 | 174.2598 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4883724 | 528 | 0.43973 | 0.6472 | 0.44113 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.1 | 0.858 | 173 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 300.094 | 95 | Transisi / belum ditandai | 44.113 | 6.3981 | 174.2598 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4884286 | 527 | 0.428 | 0.63933 | 0.4172 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.833 | 168 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 300.653 | 95 | Transisi / belum ditandai | 41.72 | 6.051 | 169.1073 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4884811 | 521 | 0.42367 | 0.62947 | 0.38793 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.833 | 168 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 301.152 | 95 | Transisi / belum ditandai | 38.793 | 5.6265 | 169.1073 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4885290 | 523 | 0.42267 | 0.625 | 0.375 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.02 | 0.823 | 166 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 301.648 | 95 | Transisi / belum ditandai | 37.5 | 5.4389 | 167.0855 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4885816 | 527 | 0.423 | 0.62147 | 0.36467 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.02 | 0.823 | 166 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 302.208 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.467 | 5.2891 | 167.0855 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4886400 | 523 | 0.4222 | 0.62147 | 0.36533 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.824 | 166 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 302.767 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.533 | 5.2987 | 167.4286 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4886925 | 529 | 0.42087 | 0.62173 | 0.36613 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.19 | 0.824 | 166 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 303.266 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.613 | 5.3103 | 167.4286 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4887395 | 533 | 0.42173 | 0.62173 | 0.36593 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.18 | 0.823 | 166 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 303.765 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.593 | 5.3074 | 167.2171 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4887920 | 519 | 0.4214 | 0.62067 | 0.36193 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.18 | 0.823 | 166 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 304.263 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.193 | 5.2494 | 167.2171 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4888442 | 529 | 0.42507 | 0.6214 | 0.36373 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.822 | 166 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 304.826 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.373 | 5.2755 | 167.0386 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4888967 | 534 | 0.42413 | 0.62047 | 0.36107 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.822 | 166 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 305.325 | 95 | Transisi / belum ditandai | 36.107 | 5.2368 | 167.0386 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4889529 | 524 | 0.425 | 0.61973 | 0.3596 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.15 | 0.823 | 166 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 305.883 | 95 | Transisi / belum ditandai | 35.96 | 5.2156 | 167.1924 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4890054 | 530 | 0.4344 | 0.61853 | 0.35593 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.15 | 0.823 | 166 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 306.386 | 95 | Transisi / belum ditandai | 35.593 | 5.1624 | 167.1924 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4890524 | 519 | 0.43213 | 0.61627 | 0.3494 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.08 | 0.817 | 165 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 306.881 | 95 | Transisi / belum ditandai | 34.94 | 5.0676 | 165.9164 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4891049 | 518 | 0.4258 | 0.61273 | 0.33847 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.08 | 0.817 | 165 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 307.381 | 95 | Transisi / belum ditandai | 33.847 | 4.9091 | 165.9164 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4891571 | 525 | 0.41207 | 0.60647 | 0.31947 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.13 | 0.804 | 162 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 307.884 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.947 | 4.6335 | 163.3165 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4892096 | 510 | 0.40887 | 0.60447 | 0.31347 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.13 | 0.804 | 162 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 308.453 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.347 | 4.5465 | 163.3165 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4892658 | 507 | 0.41033 | 0.60293 | 0.3088 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.805 | 163 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 308.996 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.88 | 4.4788 | 163.5518 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4893183 | 530 | 0.41213 | 0.6036 | 0.3108 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.805 | 163 | 0.996 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 309.511 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.08 | 4.5078 | 163.5518 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4893663 | 510 | 0.41393 | 0.603 | 0.30887 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.17 | 0.807 | 163 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 310.025 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.887 | 4.4797 | 163.9582 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4894351 | 508 | 0.4146 | 0.6032 | 0.3094 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.23 | 0.808 | 163 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 310.701 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.94 | 4.4875 | 164.2098 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4894877 | 509 | 0.4196 | 0.60427 | 0.31267 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.23 | 0.808 | 163 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 311.211 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.267 | 4.5349 | 164.2098 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4895462 | 527 | 0.4206 | 0.6042 | 0.3126 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.809 | 163 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 311.795 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.26 | 4.5339 | 164.2351 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4895987 | 511 | 0.42067 | 0.6036 | 0.3108 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.01 | 0.809 | 163 | 0.992 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 312.293 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.08 | 4.5078 | 164.2351 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4896466 | 535 | 0.41427 | 0.60227 | 0.30693 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.808 | 163 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 312.792 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.693 | 4.4517 | 164.0563 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4896991 | 548 | 0.41567 | 0.6022 | 0.30653 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.04 | 0.808 | 163 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 313.289 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.653 | 4.4459 | 164.0563 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4897471 | 502 | 0.41367 | 0.6026 | 0.30747 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.11 | 0.807 | 163 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 313.818 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.747 | 4.4594 | 163.9098 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4898101 | 506 | 0.41313 | 0.60567 | 0.31693 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.11 | 0.807 | 163 | 0.994 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 314.423 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.693 | 4.5967 | 163.9098 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4898685 | 514 | 0.414 | 0.60553 | 0.3168 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 315.018 | 95 | Transisi / belum ditandai | 31.68 | 4.5948 | 163.7873 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4899364 | 509 | 0.41353 | 0.60293 | 0.30947 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.807 | 163 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 315.684 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.947 | 4.4884 | 163.9905 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4899995 | 518 | 0.41267 | 0.6014 | 0.30467 | 95 | 5000 | 209 | 1 | 203.21 | 0.807 | 163 | 0.993 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 316.326 | 95 | Transisi / belum ditandai | 30.467 | 4.4188 | 163.9905 | 36 | Segmen 36
2026-06-05 22:18 | 4900622 | 463 | 0.4084 | 0.5998 | 0.3002 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 203.22 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 316.908 | 80 | Transisi / belum ditandai | 30.02 | 4.354 | 163.7953 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4901147 | 474 | 0.39767 | 0.5848 | 0.2556 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 203.22 | 0.806 | 163 | 0.995 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 317.429 | 80 | Transisi / belum ditandai | 25.56 | 3.7072 | 163.7953 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4901709 | 481 | 0.3886 | 0.56927 | 0.20953 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.77 | 0.799 | 136 | 0.99 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 318.032 | 80 | Transisi / belum ditandai | 20.953 | 3.039 | 137.2442 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4902234 | 468 | 0.3828 | 0.55767 | 0.1744 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.77 | 0.799 | 136 | 0.99 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 318.532 | 80 | Transisi / belum ditandai | 17.44 | 2.5295 | 137.2442 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4902819 | 475 | 0.38107 | 0.5602 | 0.18113 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.71 | 0.791 | 134 | 0.986 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 319.139 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.113 | 2.6271 | 135.8226 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4903403 | 484 | 0.38293 | 0.5626 | 0.18767 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.74 | 0.787 | 134 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 319.723 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.767 | 2.7219 | 135.1594 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4903928 | 475 | 0.38313 | 0.5632 | 0.18913 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.74 | 0.787 | 134 | 0.991 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 320.213 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.913 | 2.7432 | 135.1594 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4904513 | 479 | 0.3866 | 0.56387 | 0.1922 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.72 | 0.785 | 133 | 0.986 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 320.787 | 80 | Transisi / belum ditandai | 19.22 | 2.7876 | 134.8002 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4905038 | 469 | 0.37947 | 0.5618 | 0.1888 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.72 | 0.785 | 133 | 0.986 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 321.318 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.88 | 2.7383 | 134.8002 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4905517 | 486 | 0.3798 | 0.56147 | 0.1884 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.63 | 0.783 | 133 | 0.989 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 321.831 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.84 | 2.7325 | 134.3863 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4906042 | 480 | 0.3808 | 0.5612 | 0.18727 | 80 | 5000 | 176 | 1 | 171.63 | 0.783 | 133 | 0.989 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 322.361 | 80 | Transisi / belum ditandai | 18.727 | 2.7161 | 134.3863 | 37 | Segmen 37
2026-06-05 22:18 | 4906617 | 413 | 0.373 | 0.547 | 0.1492 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 170.19 | 0.777 | 131 | 0.99 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 322.88 | 60 | Transisi / belum ditandai | 14.92 | 2.164 | 132.2376 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4907142 | 411 | 0.35747 | 0.52247 | 0.092533 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 170.19 | 0.777 | 131 | 0.99 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 323.418 | 60 | Transisi / belum ditandai | 9.253 | 1.3421 | 132.2376 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4907664 | 413 | 0.33987 | 0.49673 | 0.030733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.43 | 0.686 | 87 | 0.964 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 323.979 | 60 | Transisi / belum ditandai | 3.073 | 0.4458 | 90.161 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4908189 | 421 | 0.33607 | 0.48807 | 0.013267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.43 | 0.686 | 87 | 0.964 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 324.477 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.327 | 0.1924 | 90.161 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4908751 | 396 | 0.3332 | 0.48827 | 0.011733 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.45 | 0.682 | 87 | 0.97 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 325.024 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.173 | 0.1702 | 89.6489 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4909276 | 407 | 0.33147 | 0.48687 | 0.011133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 131.45 | 0.682 | 87 | 0.97 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 325.585 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.113 | 0.1615 | 89.6489 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4909851 | 402 | 0.33213 | 0.48493 | 0.0098667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 125.9 | 0.656 | 80 | 0.968 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 326.148 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.987 | 0.1431 | 82.5904 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4910478 | 413 | 0.33007 | 0.47927 | 0.010067 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 116.43 | 0.616 | 69 | 0.962 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 326.768 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.007 | 0.146 | 71.7209 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:18 | 4911003 | 403 | 0.3256 | 0.47673 | 0.010133 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 116.43 | 0.616 | 69 | 0.962 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 327.268 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.013 | 0.147 | 71.7209 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4911565 | 406 | 0.32067 | 0.47527 | 0.0096 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 102.47 | 0.55 | 54 | 0.958 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 327.828 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.96 | 0.1392 | 56.3585 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4912090 | 396 | 0.32353 | 0.47727 | 0.010667 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 102.47 | 0.55 | 54 | 0.958 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 328.388 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.067 | 0.1547 | 56.3585 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4912674 | 393 | 0.3254 | 0.47747 | 0.011 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 89.88 | 0.479 | 41 | 0.952 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 328.947 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.1 | 0.1595 | 43.0525 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4913199 | 396 | 0.32593 | 0.47633 | 0.011333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 89.88 | 0.479 | 41 | 0.952 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 329.444 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.133 | 0.1644 | 43.0525 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4913774 | 394 | 0.322 | 0.47193 | 0.010267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 78.54 | 0.415 | 31 | 0.951 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 330.063 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.027 | 0.1489 | 32.5941 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4914299 | 406 | 0.3206 | 0.46853 | 0.010267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 78.54 | 0.415 | 31 | 0.951 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 330.558 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.027 | 0.1489 | 32.5941 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4914821 | 386 | 0.31907 | 0.46567 | 0.0099333 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 63.02 | 0.328 | 19 | 0.919 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 331.059 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.993 | 0.1441 | 20.6706 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4915346 | 361 | 0.3158 | 0.46373 | 0.0096 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 63.02 | 0.328 | 19 | 0.919 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 331.622 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.96 | 0.1392 | 20.6706 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4915908 | 381 | 0.31133 | 0.4604 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 56.68 | 0.293 | 15 | 0.903 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 332.181 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 16.6072 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4916482 | 386 | 0.30793 | 0.459 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 38.7 | 0.193 | 7 | 0.937 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 332.744 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 7.4691 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4917008 | 394 | 0.3094 | 0.45793 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 38.7 | 0.193 | 7 | 0.937 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 333.243 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 7.4691 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4917530 | 394 | 0.31327 | 0.4592 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 23.86 | 0.11 | 2 | 0.762 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 333.805 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 2.6246 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4918055 | 393 | 0.31533 | 0.46013 | 0.009 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 23.86 | 0.11 | 2 | 0.762 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 334.302 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.9 | 0.1305 | 2.6246 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4918617 | 413 | 0.3214 | 0.4662 | 0.0092 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 5.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 334.862 | 60 | Transisi / belum ditandai | 0.92 | 0.1334 | 0.1124 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4919137 | 373 | 0.32373 | 0.47527 | 0.011867 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 5.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 335.363 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.187 | 0.1721 | 0.1124 | 38 | Segmen 38
2026-06-05 22:19 | 4919653 | 416 | 0.32967 | 0.48253 | 0.012267 | 60 | 5000 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3426 | 0->4 | Transisi buka cepat 0->4 keran | transition_open | 335.924 | 60 | Transisi / belum ditandai | 1.227 | 0.1779 | 0 | 38 | Segmen 38

## GRAFIK
Grafik Pressure Pompa - 4 Keran Bukaan Setengah

## ADC_vs_TEKANAN
Hubungan Nilai Bit ADC terhadap Tekanan Air (bar)
Regresi: Tekanan (bar) = 0.003099 × ADC + (-1.2981) ¦ R² = 0.9072
Data: 26 baris representatif (~3 per kelompok 0,1 bar) dari 376 baris stabil
No. | ADC Raw | V_ADC (V) | V_Sensor (V) | Tekanan Terukur (bar) | Tekanan Regresi (bar) | Residual (bar)
1 | 429 | 0.3348 | 0.4933 | 0.0094 | 0.0315 | -0.0221
2 | 421 | 0.3333 | 0.4937 | 0.0117 | 0.0067 | 0.005
3 | 442 | 0.3472 | 0.508 | 0.0346 | 0.0718 | -0.0372
4 | 433 | 0.3512 | 0.5149 | 0.0516 | 0.0439 | 0.0077
5 | 446 | 0.36 | 0.5247 | 0.0807 | 0.0842 | -0.0035
6 | 488 | 0.3757 | 0.5491 | 0.1485 | 0.2143 | -0.0658
7 | 487 | 0.384 | 0.5593 | 0.1796 | 0.2112 | -0.0316
8 | 490 | 0.3872 | 0.5681 | 0.2047 | 0.2205 | -0.0158
9 | 539 | 0.3981 | 0.5815 | 0.2441 | 0.3724 | -0.1283
10 | 489 | 0.399 | 0.5843 | 0.2535 | 0.2174 | 0.0361
11 | 524 | 0.4097 | 0.6011 | 0.303 | 0.3259 | -0.0229
12 | 538 | 0.4203 | 0.6137 | 0.3411 | 0.3693 | -0.0282
13 | 540 | 0.4229 | 0.6171 | 0.3517 | 0.3755 | -0.0238
14 | 522 | 0.4301 | 0.6361 | 0.4089 | 0.3197 | 0.0892
15 | 582 | 0.4459 | 0.6473 | 0.4419 | 0.5057 | -0.0638
16 | 552 | 0.4439 | 0.6506 | 0.4523 | 0.4127 | 0.0396
17 | 572 | 0.4573 | 0.6709 | 0.5133 | 0.4747 | 0.0386
18 | 584 | 0.4631 | 0.6807 | 0.5425 | 0.5119 | 0.0306
19 | 587 | 0.4673 | 0.6851 | 0.5555 | 0.5212 | 0.0343
20 | 583 | 0.4715 | 0.6923 | 0.5769 | 0.5088 | 0.0681
21 | 699 | 0.4875 | 0.7145 | 0.6433 | 0.8683 | -0.225
22 | 691 | 0.5113 | 0.7515 | 0.7543 | 0.8435 | -0.0892
23 | 602 | 0.5267 | 0.7814 | 0.8443 | 0.5677 | 0.2766
24 | 719 | 0.5444 | 0.7969 | 0.8903 | 0.9303 | -0.04
25 | 690 | 0.5496 | 0.8095 | 0.9293 | 0.8404 | 0.0889
26 | 697 | 0.5544 | 0.815 | 0.9448 | 0.8621 | 0.0827